УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

муниципального образования

Новоладожское городское

поселение

от 22 марта 2021 года  № 139

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2035 ГОДА

2021 год

Оглавление

Реферат	3

Введение.	4

Общие сведения	5

Характеристика процесса теплоснабжения.	9

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию	30

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	31

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	48

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	51

Раздел 5 Перспективные топливные балансы.	52

Раздел 6 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	53

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).	62

Раздел 8. Решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.	63

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	66

Заключительные положения	67

Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной системы теплоснабжения муниципального образования Новоладожское городское поселение.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Новоладожского городского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности.

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования Новоладожского городского поселения.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;

- Перспективные балансы тепловой мощности источников, тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

Решение об 	определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Введение.

Развитие систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную работу, от выполнения которой зависят экономически обоснованные капитальные вложения в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Новоладожское городское поселение Ленинградской области до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, постановление от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались Требования к схемам теплоснабжения и Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденные постановлением  Правительством Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый в действие с 22.05.2006, а так же результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Новоладожского 	городского поселения.

Общие сведения

На территории муниципального образования Новоладожское городское поселение находятся: город Новая Ладога и 4 деревни: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода.

Город Новая Ладога расположен в северной части Волховского района Ленинградской области в начале автодороги А115, к северу от пересечения автодорог Р21 (E 105) «Кола» и А114 «Новая Ладога — Вологда», в 26 км от районного центра города Волхов и в 138 км от Санкт-Петербурга.

Город находится на левом берегу реки Волхов, в месте впадения её в Ладожское озеро.

Центр города занимает треугольный остров, ограниченный с севера старым Петровским каналом, с юго-востока — рекой Волхов, с запада — рукавом того же Петровского канала, соединяющегося с рекой. На юге полоса соснового бора отделяет город от п.Юшково и автомагистрали федерального значения Санкт-Петербург – Мурманск.

Центром муниципального образования Новоладожское городское поселение является город Новая Ладога. Площадь территории муниципального образования Новоладожское городское поселение 14350 га. Удалённость деревни Дубно от Новой Ладоги составляет 24,45 км, деревни Сумское – 30,35 км, деревни Лигово – 35,45 км, деревни Кивгода – 64,70 км.  Ближайшая железнодорожная станция – Волховстрой 1.

Рисунок 1

Население Новоладожского городского поселения на 01.01.2020 года составляло 7 958 человек.

Таблица 1

| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | ↘8725 | ↗8800 | ↘8585 | ↘8483 | ↘8413 | ↘8203 | ↘8027 | ↘7958 |

Климат.

Территория Новоладожского городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Климатообразующим фактором на территории муниципального района является циркуляция воздушных масс. Во все сезоны года здесь преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух от Атлантического океана. Вторжения атлантических воздушных масс чаще всего связаны с циклонической деятельностью и сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой.

Территория Новоладожского городского поселения относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80–82 % с максимумом 87–89 % в ноябре-январе и минимумом 67–70 % в мае.

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения за период с температурой более 10 °С равен 1,4–1,6.

Среднегодовое количество осадков составляет 580–610 мм, большая их часть приходится на тёплый период года с апреля по октябрь.

Зима продолжительная и неустойчивая. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °С составляет 5 месяцев. Самые холодные месяцы январь и февраль со среднемесячной температурой -9 °С и -9,6 °С. Влияние водного бассейна Ладожского озера проявляется в изменениях суточного и годового хода температуры воздуха, что выражается в сдвиге минимума температуры с января на февраль (метеостанция Новая Ладога). Абсолютный минимум температуры в Волховском муниципальном районе составил -49 °С.

Снежный покров появляется обычно в середине октября - начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале - марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см. Почва промерзает на глубину 45–85 см в зависимости от механического состава и теплопроводности. Запасы воды в снеге составляют около 100 мм.

Весной переход среднесуточных температур воздуха от отрицательных значений к положительным происходит в первой декаде апреля.

В этот период происходит интенсивное таяние снега, усиливается поверхностный сток, возобновляются эрозионные и биологические процессы в почве.

Запасы влаги в почве близки к полной влагоёмкости.

Полное оттаивание почвы наступает в третьей декаде апреля, «спелость» почв к пахоте (мягко пластичное состояние) в зависимости от рельефа и механического состава в конце третьей декады апреля и в первой декаде мая.

Последний заморозок обычно наблюдается в третьей декаде мая.

Продолжительность безморозного периода составляет на побережье Ладожского озера 138–149 дней, на остальной территории в среднем 123–125 дней.

Лето довольно тёплое. Похолодания вызываются вторжениями холодного арктического воздуха. Самый тёплый месяц – июль со среднемесячными температурами +16,9–17,2 °С. Абсолютный максимум температур равен +32 °С, +34 °С.  В первой половине лета в мае–июне бывают засушливые периоды.

Территория Новоладожского городского поселения характеризуется достаточно высокими значениями солнечного сияния (≈1800 часов) в связи с относительно близким положением Ладожского озера.

Осень имеет затяжной характер – падение температуры от 10 до 0 °С происходит за 60 дней. Первые заморозки наблюдаются во второй, начале третьей декады сентября. Устойчивые морозы в среднем наступают в начале декабря и продолжаются в среднем 100–104 дня. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября.

Характеристика процесса теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии МО «Новоладожское городское поселение» до 2015 года состояло из четырех зон теплоснабжения. 	В 2015 году зоны теплоснабжения от угольных котельных по адресам г.Новая Ладога пер. Озёрный и ул. Северная объединены в одну зону в связи с техническим перевооружением угольной котельной на ул. Северная с переводом её на природный газ. Угольная котельная на пер. Озёрный законсервирована. С 2015г. теплоснабжение МО «Новоладожское городское поселение» состоит из трёх зон:

Зона теплоснабжения № 1 – теплоснабжение объектов, расположенных в мкр-нах «Ю», «В» и «А» осуществляется от газовой котельной, расположенной по адресу г.Новая Ладога, ул. Суворова, д.79, работающей на газе с водогрейными котлами КВГМ 20-150 – 2 шт. (1 котёл требует капремонта), и паровыми котлами ДКВР-10/13 – 3 шт. (1 котел в нерабочем состоянии, КПД отставшего не превышает 40%), общей тепловой мощностью 47,3 МВт (40,6 Гкал/час);- (цифры без учёта КПД)

Фактическая выработка тепловой энергии в период с 2018 года по 2020 год в зоне теплоснабжения №1 представлена в таблице 2

Таблица 2

| Года | Выработка тепловой энергии в зоне №1, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |  |
| 2018 год | 10,63 | 9,53 | 9,32 | 8,16 | 5,22 | 2,03 | 1,93 | 0,73 | 2,91 | 7,55 | 8,33 | 9,19 | 75,54 |
| 2019 год | 10,05 | 10,42 | 10,68 | 7,61 | 3,72 | 1,92 | 0,97 | 1,76 | 2,67 | 7,10 | 7,81 | 9,62 | 74,32 |
| 2020 год | 9,98 | 8,11 | 8,46 | 6,52 | 2,19 | 1,49 | 1,73 | 1,79 | 3,01 | 5,96 | 8,05 | 8,35 | 65,63 |

Фактическая подключенная нагрузка потребителей тепловой энергии зоны теплоснабжения №1 в 2020 г. составила 21,83 Гкал/час. Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии зоны теплоснабжения №1 представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Зона теплоснабжения |  | Адрес объекта теплоснабжения | год стройки | Отоп ление | ГВС | Общее годовое теплоснабжение | Часовая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ час | Гкал/ час | Гкал/год | Гкал/час |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.1 Мая, д.5 | 1954 | 0,021 | 0,000 | 50,34 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.1 Мая, д.6а | 1964 | 0,051 | 0,003 | 132,18 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.1 Мая, д.9а | 1959 | 0,061 | 0,000 | 147,43 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.1 Мая, д.13а | 1956 | 0,043 | 0,076 | 305,27 | 0,12 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.А.Невского, д.3 | 1956 | 0,006 | 0,000 | 14,56 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.А.Невского, д.5 | 1958 | 0,023 | 0,000 | 56,16 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Весенняя, д.3 | 2000 | 0,010 | 0,002 | 29,31 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Весенняя, д.5 | 2014 | 0,010 | 0,000 | 26,17 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Весенняя, д.7 | 2012 | 0,019 | 0,000 | 46,18 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Весенняя, д.9 | 2014 | 0,020 | 0,000 | 47,16 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Весенняя, д.11 | 2014 | 0,027 | 0,000 | 64,40 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Водников, д.6 | 1973 | 0,101 | 0,000 | 243,68 | 0,10 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Водников, д.12 | 1965 | 0,067 | 0,026 | 230,30 | 0,09 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Володарского, д.9 | 2001 | 0,017 | 0,000 | 40,07 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Володарского, д.11 | 1949 | 0,008 | 0,000 | 19,91 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Володарского, д.16 | 1949 | 0,023 | 0,000 | 56,22 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Володарского, д.17 | 1901 | 0,004 | 0,000 | 9,55 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Володарского, д.17а | 1962 | 0,038 | 0,000 | 92,10 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Володарского, д.24 | 1917 | 0,005 | 0,000 | 12,83 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.9 | 1917 | 0,015 | 0,000 | 36,43 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.7 | 1917 | 0,004 | 0,000 | 10,08 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.16 | 2014 | 0,080 | 0,000 | 193,14 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.18/8 | 1953 | 0,067 | 0,000 | 162,30 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | ню | ул.Ворошилова, д.20 | 1976 | 0,280 | 0,234 | 1 298,15 | 0,51 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.27 | 1963 | 0,050 | 0,001 | 121,47 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.28 | 1917 | 0,011 | 0,000 | 25,84 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Ворошилова, д.29 |  | 0,042 | 0,000 | 101,72 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.30 | 1900 | 0,009 | 0,000 | 20,70 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ворошилова, д.32 | 1944 | 0,003 | 0,000 | 7,63 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Гагарина, д.6 | 1944 | 0,006 | 0,000 | 14,30 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Гагарина, д.9 | 1926 | 0,006 | 0,000 | 13,47 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Гагарина, д.10 | 1959 | 0,050 | 0,000 | 120,71 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Гагарина, д.13 | 1951 | 0,046 | 0,000 | 109,97 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Западная, д.2 | 2012 | 0,023 | 0,000 | 55,78 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Западная, д.4 | 2013 | 0,023 | 0,000 | 56,62 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Западная, д.5 | 2004 | 0,023 | 0,000 | 54,86 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Западная, д.7 | 2003 | 0,020 | 0,000 | 47,05 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Западная, д.8 | 2012 | 0,027 | 0,000 | 64,22 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.1 | 1917 | 0,111 | 0,031 | 349,08 | 0,14 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.6 | 1917 | 0,021 | 0,000 | 46,56 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.6а | 1971 | 0,035 | 0,000 | 77,08 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.16/6 | 2002 | 0,015 | 0,000 | 33,79 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.19/4 | 1954 | 0,058 | 0,000 | 140,48 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.21 | 1917 | 0,004 | 0,000 | 7,58 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.21 | 1917 | 0,090 | 0,000 | 217,49 | 0,09 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.22 | 1917 | 0,040 | 0,000 | 97,55 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.23 | 1917 | 0,030 | 0,000 | 72,34 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.23а | 1997 | 0,023 | 0,000 | 55,30 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.23а | 1997 | 0,004 | 0,000 | 9,90 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.24 | 1950 | 0,068 | 0,000 | 164,93 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.24а | 1950 | 0,003 | 0,000 | 5,17 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.26 | 1917 | 0,033 | 0,000 | 72,35 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.27 | 1917 | 0,023 | 0,000 | 54,26 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.28/1 | 1918 | 0,075 | 0,000 | 169,81 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.32 | 1957 | 0,055 | 0,000 | 133,56 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пр.К.Маркса, д.33/3 | 1917 | 0,068 | 0,000 | 164,85 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | ню | пр.К.Маркса, д.38 | 1976 | 0,107 | 0,000 | 258,06 | 0,11 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.38а | 1917 | 0,025 | 0,000 | 60,77 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.43 | 1917 | 0,034 | 0,000 | 80,97 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | пор.К.Маркса, д.46 | 1969 | 0,254 | 0,002 | 618,59 | 0,26 |
| Н.Ладога, Центр | н | пор.К.Маркса, д.50 | 2018 | 0,006 | 0,000 | 16,35 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.56 | 1950 | 0,024 | 0,056 | 206,46 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | н | пр.К.Маркса, д.58 | 1948 | 0,023 | 0,000 | 55,78 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пер.Кузнечный, д.14а, | 1985 | 0,405 | 0,000 | 976,78 | 0,41 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Кузнечный, д.5 | 2011 | 0,008 | 0,000 | 19,27 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Кузнечный, д.19 | 1953 | 0,006 | 0,000 | 14,33 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Ленинградская, д.1а | 1990 | 0,013 | 0,003 | 38,78 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Ленинградская, д.2 | 2011 | 0,196 | 0,000 | 445,38 | 0,20 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.3 | 1975 | 0,037 | 0,008 | 109,85 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.5 | 1975 | 0,046 | 0,009 | 133,22 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.7 | 1977 | 0,045 | 0,012 | 139,82 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.9 | 1977 | 0,045 | 0,000 | 109,32 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.11 | 1977 | 0,045 | 0,013 | 141,45 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.13 | 1977 | 0,046 | 0,009 | 133,42 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Ленинградская, д.15 | 2015 | 0,101 | 0,063 | 366,27 | 0,16 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.2 а | 1998 | 0,022 | 0,000 | 52,56 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.4 | 2008 | 0,008 | 0,000 | 20,43 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.6 | 2002 | 0,013 | 0,000 | 31,10 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.8 | 1999 | 0,020 | 0,000 | 47,65 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.11 | 1999 | 0,019 | 0,002 | 50,50 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.13 | 1997 | 0,015 | 0,000 | 37,21 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.17 | 2001 | 0,023 | 0,000 | 54,27 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.17а | 2012 | 0,018 | 0,000 | 44,04 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.18 | 2001 | 0,008 | 0,000 | 19,69 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.20 | 2002 | 0,010 | 0,000 | 22,92 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Лесная, д.23 | 2012 | 0,034 | 0,000 | 81,41 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.2а | 1958 | 0,054 | 0,000 | 130,11 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.4 | 2013 | 0,039 | 0,010 | 118,82 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.7/9 | 1974 | 0,055 | 0,000 | 132,84 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.7а | 1959 | 0,034 | 0,000 | 81,81 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.9/6 | 1917 | 0,035 | 0,000 | 84,96 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.10 | 1957 | 0,070 | 0,000 | 168,03 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.11 | 2016 | 0,019 | 0,000 | 46,19 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.М.Горького, д.12 | 1856 | 0,029 | 0,000 | 66,38 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.М.Горького, д.16 | 1965 | 0,023 | 0,000 | 55,85 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.М.Горького, д.16 | 1965 | 0,011 | 0,000 | 27,67 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.М.Горького, д.19 | 1969 | 0,016 | 0,000 | 39,07 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "А", д.10 | 1989 | 0,119 | 0,057 | 437,81 | 0,18 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "А", д.10а | 1989 | 0,137 | 0,057 | 481,69 | 0,19 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "А", д.11 | 1987 | 0,206 | 0,098 | 758,09 | 0,30 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "А", д.11а | 1986 | 0,229 | 0,096 | 805,91 | 0,32 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "А", д.13 | 1984 | 0,265 | 0,157 | 1 055,74 | 0,42 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.1 | 1972 | 0,261 | 0,118 | 941,69 | 0,38 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "В", д.1а | 2015 | 0,079 | 0,000 | 179,87 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.2 | 1982 | 0,436 | 0,146 | 1 437,78 | 0,58 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.6 | 2017 | 0,090 | 0,001 | 226,14 | 0,09 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.7 | 1978 | 0,224 | 0,088 | 775,37 | 0,31 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.8 | 1976 | 0,314 | 0,116 | 1 065,87 | 0,43 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "В", д.8а | 1985 | 0,007 | 0,000 | 17,79 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.9 | 1974 | 0,256 | 0,097 | 876,19 | 0,35 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.9а | 1997 | 0,035 | 0,000 | 84,16 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | ню | микр. "В", д.10 | 1989 | 0,359 | 0,118 | 1 179,69 | 0,48 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.14 | 1985 | 0,296 | 0,142 | 1 090,56 | 0,44 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.15 | 1983 | 0,235 | 0,106 | 849,44 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.16 | 1987 | 0,240 | 0,118 | 891,00 | 0,36 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.17 | 1991 | 0,240 | 0,101 | 847,11 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.17а | 2000 | 0,248 | 0,094 | 847,04 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.19 | 1978 | 0,232 | 0,105 | 838,23 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.20 | 1980 | 0,467 | 0,199 | 1 656,16 | 0,67 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.21 | 1981 | 0,332 | 0,173 | 1 260,28 | 0,50 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.22 | 1980 | 0,333 | 0,151 | 1 205,26 | 0,48 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.24 | 1986 | 0,230 | 0,096 | 809,31 | 0,33 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "В", д.24а | 1997 | 0,003 | 0,000 | 5,18 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.25 | 1988 | 0,238 | 0,111 | 869,38 | 0,35 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "В", д.26 | 1988 | 0,236 | 0,119 | 885,19 | 0,35 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "В", д.27 | 1975 | 0,129 | 0,056 | 476,62 | 0,19 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "В", д.29 | 1966 | 0,072 | 0,028 | 258,97 | 0,10 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр."В", д.34 | 1983 | 0,227 | 0,076 | 750,01 | 0,30 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.1 | 1965 | 0,062 | 0,000 | 149,52 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.2 | 1965 | 0,054 | 0,003 | 138,29 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.4 | 1964 | 0,052 | 0,230 | 834,33 | 0,28 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "Ю", д.5 | 1964 | 0,029 | 0,004 | 74,82 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.6 | 1964 | 0,058 | 0,001 | 141,69 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.7 | 1964 | 0,059 | 0,003 | 150,27 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.8 | 1963 | 0,057 | 0,001 | 140,16 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.9 | 1963 | 0,057 | 0,004 | 147,17 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.10 | 1966 | 0,060 | 0,004 | 154,23 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.11 | 1970 | 0,060 | 0,003 | 152,61 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.12 | 1970 | 0,061 | 0,002 | 152,31 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.13 | 1971 | 0,062 | 0,006 | 166,91 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.14 | 1969 | 0,058 | 0,000 | 140,38 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.15 | 1971 | 0,061 | 0,000 | 147,04 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.16 | 1969 | 0,058 | 0,002 | 143,90 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.17 | 1969 | 0,064 | 0,016 | 195,47 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.19 | 1971 | 0,056 | 0,016 | 177,91 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.20 | 1970 | 0,060 | 0,015 | 185,00 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.21 | 1976 | 0,077 | 0,003 | 193,32 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | н | микр. "Ю", д.22 | 1971 | 0,060 | 0,003 | 154,02 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "Ю", д.23, лит. Д | 1979 | 0,465 | 0,001 | 1 123,61 | 0,47 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "Ю", д.24 | 1987 | 0,467 | 0,000 | 1 184,28 | 0,47 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "Ю", д.24 | 1987 | 0,153 | 0,014 | 426,23 | 0,17 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "Ю", д.25 | 1989 | 0,481 | 0,000 | 1 158,86 | 0,48 |
| Н.Ладога, Центр | ю | микр. "Ю", | 1989 | 0,008 | 0,000 | 17,83 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Мира, д.1 (частный) | 1966 | 0,008 | 0,000 | 18,54 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Мира, д.1 -а | 1989 | 0,139 | 0,072 | 544,97 | 0,21 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Мира, д. 5 | 2009 | 0,026 | 0,000 | 61,71 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Мира, д. 7 | 2012 | 0,019 | 0,000 | 45,53 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 1 | 1988 | 0,011 | 0,000 | 27,50 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 2 | 2011 | 0,010 | 0,000 | 23,62 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 3 | 1988 | 0,012 | 0,002 | 34,10 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 5 | 1988 | 0,012 | 0,000 | 27,83 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 7 | 1988 | 0,011 | 0,003 | 35,81 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 8 | 2000 | 0,008 | 0,003 | 28,47 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 9 | 1988 | 0,012 | 0,004 | 36,49 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 10 | 1992 | 0,011 | 0,000 | 26,42 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 11 | 1988 | 0,012 | 0,002 | 32,23 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 13 | 1989 | 0,012 | 0,000 | 29,20 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 15 | 1989 | 0,012 | 0,000 | 28,96 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 17 | 1988 | 0,012 | 0,003 | 36,30 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 19 | 1988 | 0,011 | 0,000 | 27,58 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Молодежная, д. 21 | 2013 | 0,018 | 0,000 | 43,98 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.13 | 1917 | 0,016 | 0,000 | 38,38 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.14 | 1917 | 0,032 | 0,000 | 78,23 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.15 | 1954 | 0,006 | 0,000 | 15,22 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.16 | 1950 | 0,005 | 0,000 | 12,20 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.17 | 1886 | 0,006 | 0,000 | 14,70 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.18 | 1917 | 0,014 | 0,000 | 32,64 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.20 | 1900 | 0,013 | 0,000 | 31,06 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.20а | 1957 | 0,030 | 0,002 | 71,71 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.22 | 1917 | 0,071 | 0,000 | 171,06 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.24 | 1960 | 0,057 | 0,000 | 137,58 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.26 | 1917 | 0,002 | 0,000 | 4,43 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.32 | 1917 | 0,054 | 0,000 | 130,88 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.38 | 1917 | 0,033 | 0,000 | 79,47 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.42а | 1958 | 0,003 | 0,000 | 5,18 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.НабЛад.Флотилии, д.43 | 1965 | 0,005 | 0,000 | 11,95 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Новый Канал, д.25 | 1989 | 0,010 | 0,000 | 24,13 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Новый Канал, д.25а | 1998 | 0,020 | 0,000 | 48,66 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Новый Канал, д.61 | 2009 | 0,024 | 0,000 | 58,27 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Новый Канал, д.63 | 1965 | 0,006 | 0,000 | 15,53 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.3 | 1917 | 0,036 | 0,000 | 86,72 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пионерская, д.4 | 1871 | 0,051 | 0,000 | 122,36 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.5 | 1917 | 0,029 | 0,006 | 83,93 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.ул.Пионерская, д.5а | 1917 | 0,009 | 0,000 | 22,15 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пионерская, д.6а | 2012 | 0,012 | 0,000 | 29,81 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пионерская, д.7 | 1903 | 0,344 | 0,000 | 781,84 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пионерская, д.7 | 2004 | 0,124 | 0,000 | 282,85 | 0,12 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.9 | 1917 | 0,039 | 0,000 | 93,87 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.11/33 | 1917 | 0,030 | 0,000 | 73,10 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пионерская, д.14 | 1917 | 0,016 | 0,000 | 38,31 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пионерская, д.16 | 1917 | 0,025 | 0,000 | 59,26 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.16а | 1917 | 0,013 | 0,001 | 33,94 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.18 | 1917 | 0,035 | 0,000 | 83,77 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пионерская, д.20 | 1917 | 0,019 | 0,000 | 44,85 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Промышленная, д.1 | 2013 | 0,035 | 0,000 | 68,29 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.2 | 1954 | 0,017 | 0,000 | 41,16 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.4 | 1953 | 0,034 | 0,000 | 82,03 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.6а | 1954 | 0,023 | 0,000 | 55,30 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.6б | 1950 | 0,026 | 0,000 | 61,83 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.10 | 1948 | 0,012 | 0,000 | 27,95 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.12 | 1917 | 0,100 | 0,000 | 239,97 | 0,10 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.14 | 1917 | 0,028 | 0,000 | 68,69 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.21 | 2000 | 0,015 | 0,000 | 37,06 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Пролетарский канал, д.22а | 1975 | 0,004 | 0,000 | 8,13 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.31 | 1917 | 0,026 | 0,000 | 63,20 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.35 | 1955 | 0,008 | 0,000 | 18,58 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.37 | 1954 | 0,007 | 0,000 | 17,76 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.32 | 2020 | 0,006 | 0,000 | 10,69 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.40 | 1966 | 0,007 | 0,000 | 16,41 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.48 | 1980 | 0,007 | 0,000 | 17,93 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Пролетарский канал, д.49 | 1917 | 0,152 | 0,000 | 365,69 | 0,15 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.1а | 1957 | 0,041 | 0,010 | 133,10 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,053 | 0,002 | 133,39 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,024 | 0,000 | 42,99 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,023 | 0,000 | 41,95 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,058 | 0,000 | 103,12 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,036 | 0,000 | 64,68 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,051 | 0,000 | 91,30 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.25 | 1970 | 0,022 | 0,000 | 38,61 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Садовая, д.28 | 1963 | 0,014 | 0,000 | 34,72 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Садовая, д.30 | 1963 | 0,072 | 0,002 | 180,99 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Садовая, д.31 | 1964 | 0,018 | 0,003 | 51,10 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Садовая, д.40 | 1964 | 0,049 | 0,003 | 125,80 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Садовая, д.40а | 1967 | 0,061 | 0,000 | 146,58 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.42, лит Б | 1965 | 0,063 | 0,008 | 159,23 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.42, лит В1 | 1965 | 0,040 | 0,002 | 76,00 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Садовая, д.42, лит В | 1965 | 0,021 | 0,001 | 40,45 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.1 | 1978 | 0,030 | 0,000 | 72,94 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.2 | 1917 | 0,006 | 0,000 | 13,31 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.8 | 2013 | 0,037 | 0,000 | 89,38 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.27 | 1955 | 0,018 | 0,000 | 43,42 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.28 | 1959 | 0,016 | 0,000 | 37,91 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.29 | 1960 | 0,027 | 0,000 | 64,58 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Староладожская, д.30 | 1961 | 0,016 | 0,000 | 39,57 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Староладожская, д.31 | 1903 | 0,070 | 0,000 | 167,73 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.2 | 1958 | 0,055 | 0,000 | 133,22 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.4 | 1917 | 0,022 | 0,000 | 51,91 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.8 | 1959 | 0,065 | 0,000 | 156,05 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.8Б | 1960 | 0,037 | 0,000 | 84,70 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.8а | 1917 | 0,019 | 0,000 | 45,07 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.11 | 1987 | 0,227 | 0,096 | 800,86 | 0,32 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.13 | 1917 | 0,013 | 0,000 | 31,40 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.15 | 1956 | 0,033 | 0,000 | 78,46 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.20а | 1973 | 0,060 | 0,000 | 145,57 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.24 | 1954 | 0,010 | 0,000 | 23,45 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.26 | 1954 | 0,009 | 0,000 | 22,27 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.28 | 1954 | 0,011 | 0,000 | 27,14 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.30 | 1954 | 0,012 | 0,000 | 27,80 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.32 | 1954 | 0,010 | 0,000 | 23,66 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.34а | 1984 | 0,021 | 0,003 | 56,35 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.34а | 1984 | 0,020 | 0,000 | 40,23 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.34а | 1984 | 0,301 | 0,000 | 663,81 | 0,30 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.34а | 1984 | 0,061 |  | 119,03 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.43 | 1961 | 0,068 | 0,002 | 168,03 | 0,07 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.43а | 2013 | 0,013 | 0,001 | 26,12 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.44 | 1956 | 0,010 | 0,005 | 36,99 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Суворова, д.45 | 1962 | 0,083 | 0,002 | 204,52 | 0,08 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47 | 1976 | 0,339 | 0,000 | 817,96 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47 | 1976 | 0,115 | 0,000 | 277,22 | 0,11 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47, к.1 | 1976 | 0,339 | 0,000 | 817,96 | 0,34 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47, к.3 | 1976 |  |  |  | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47, к.4 | 2002 | 0,041 | 0,000 | 99,48 | 0,04 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47, к.5 | 1976 | 0,168 | 0,003 | 412,12 | 0,17 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47, к.8 | 1985 | 0,028 | 0,000 | 67,81 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47 к.10 | 1985 | 0,115 | 0,000 | 277,22 | 0,11 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Суворова, д.47 к.3 | 1976 | 0,273 | 0,000 | 657,69 | 0,27 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.5 | 1911 | 0,003 | 0,007 | 27,15 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.25 | 1960 | 0,007 | 0,000 | 17,34 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.26 | 1955 | 0,013 | 0,000 | 55,97 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.28 | 1900 | 0,010 | 0,001 | 25,13 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.30 | 2014 | 0,009 | 0,000 | 0,00 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.30а | 1985 | 0,018 | 0,005 | 56,11 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.30в | 2005 | 0,021 | 0,000 | 51,62 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пер.Суворова, д.31 | 1963 | 0,003 | 0,000 | 8,22 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | ю | пер.Суворова, д.31 | 1980 | 0,007 | 0,000 | 14,25 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.32 | 1985 | 0,011 | 0,000 | 25,92 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.33 | 1972 | 0,028 | 0,000 | 67,85 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.33а | 1966 | 0,013 | 0,000 | 30,89 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.34 | 1985 | 0,011 | 0,003 | 34,56 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.36 | 1985 | 0,011 | 0,005 | 38,72 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.37 | 1999 | 0,021 | 0,000 | 51,78 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.38 | 1985 | 0,015 | 0,002 | 41,22 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.39 | 1997 | 0,009 | 0,000 | 21,33 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.40 | 1988 | 0,011 | 0,000 | 27,66 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.42 | 1988 | 0,012 | 0,000 | 28,23 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.44 | 1987 | 0,012 | 0,000 | 28,72 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.46 | 1988 | 0,012 | 0,000 | 28,96 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.48 | 1988 | 0,012 | 0,000 | 28,23 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.49 | 1988 | 0,017 | 0,000 | 40,79 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.50 | 1998 | 0,012 | 0,000 | 29,76 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | пер.Суворова, д.52 | 1981 | 0,020 | 0,000 | 47,19 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.4 | 1958 | 0,103 | 0,000 | 249,04 | 0,10 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.5 | 1917 | 0,011 | 0,000 | 26,29 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.6 | 1917 | 0,016 | 0,000 | 38,32 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.7 | 1917 | 0,030 | 0,000 | 72,15 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.8 | 1917 | 0,026 | 0,000 | 62,07 | 0,03 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.8а | 1891 | 0,005 | 0,000 | 11,36 | 0,00 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.10 | 1917 | 0,015 | 0,000 | 37,33 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.11 | 1998 | 0,012 | 0,002 | 36,20 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Урицкого, д.12 | 1957 | 0,020 | 0,000 | 48,84 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Урицкого, д.13 | 1973 | 0,010 | 0,000 | 22,11 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | ю | ул.Урицкого, д.16 | 1973 | 0,061 | 0,000 | 148,41 | 0,06 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Черокова, д.4а | 1992 | 0,132 | 0,052 | 455,33 | 0,18 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Черокова, д.5 | 1961 | 0,054 | 0,000 | 129,08 | 0,05 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Черокова, д.5а | 2013 | 0,024 | 0,000 | 57,29 | 0,02 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Черокова, д.8 | 1917 | 0,005 | 0,000 | 13,05 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Черокова, д.10 | 1950 | 0,006 | 0,000 | 13,67 | 0,01 |
| Н.Ладога, Центр | н | ул.Черокова, д.12 | 1955 | 0,006 | 0,000 | 15,22 | 0,01 |
| итого |  |  |  | 20,11 | 4,03 | 65 634 | 21,83 |

Зона теплоснабжения № 2 – теплоснабжение объектов, расположенных в районе ул. Луначарского, осуществляется от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д.4, работающей на газе с водогрейными котлами «Турботерм 250» - 2 шт., общей тепловой мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/час);

Фактическая выработка тепловой энергии в период с 2018 года по 2020 год в зоне теплоснабжения № 2 представлена в таблице 4

Таблица 4

| Года | Выработка тепловой энергии зона №2, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |  |
| 2018 год | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,95 |
| 2019 год | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 1,00 |
| 2020 год | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,84 |

Фактическая подключенная нагрузка потребителей тепловой энергии зоны теплоснабжения №2 в 2020 году составила 0,40 Гкал/час. Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии зоны теплоснабжения №2 приведена в таблице 5

Таблица 5

| Зона теплоснабжения |  | Адрес объекта теплоснабжения | год постройки | Отопление | ГВС | Общее теплоснабжение | Часовая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ час | Гкал/ час | Гкал/год | Гкал/час |
| ул. Луначарского | н | ул. Старый канал, д.24 | 1982 | 0,09 | 0 | 197,33 | 0,09 |
| ул. Луначарского | ю | ул. Луначарского, д.2 | 1999 | 0,02 | 0 | 16,48 | 0,02 |
| ул. Луначарского | ю | ул. Луначарского, д.2 | 1999 | 0,02 | 0 | 37,27 | 0,02 |
| ул. Луначарского | ю | ул. Луначарского, д.2 | 1999 | 0,02 | 0 | 48,40 | 0,02 |
| ул. Луначарского | ю | ул. Луначарского, д.3 | 1999 | 0 | 0 | 4,45 | 0 |
| ул. Луначарского | ю | ул. Луначарского, д.2 | 1999 | 0,07 | 0 | 157,31 | 0,07 |
| ул. Луначарского | н | ул. Луначарского, д.10 | 1977 | 0,08 | 0 | 170,74 | 0,08 |
| ул. Луначарского | н | ул. Октябрьская, д.6 | 2014 | 0,10 | 0 | 208,03 | 0,10 |
| Итого |  |  |  | 0,40 | 0 | 840,02 | 0,40 |

Зона теплоснабжения № 3 – теплоснабжение объектов, расположенных в районе ул. Северная, осуществляется от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Северная, д.24, работающей на газе с водогрейными котлами Турботерм ТТ-800 – 2 шт., общей тепловой мощностью 1,6 МВт (1,37 Гкал/час). Угольные водогрейные котлы КВр-1.25-90 - 2 шт., общей тепловой мощностью 2,5 МВт (2,14 Гкал/час) находятся в резерве.

Фактическая выработка тепловой энергии в период с 2018 года по 2020 год в зоне теплоснабжения котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Северная, д. 24 приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Года | Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |  |
| 2018 год | 0,640 | 0,560 | 0,480 | 0,430 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,360 | 0,440 | 0,500 | 3,650 |
| 2019 год | 0,580 | 0,610 | 0,630 | 0,400 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,340 | 0,430 | 0,600 | 3,760 |
| 2020 год | 0,647 | 0,468 | 0,495 | 0,313 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,131 | 0,449 | 0,477 | 3,144 |

Фактическая подключенная нагрузка потребителей тепловой энергии зоны теплоснабжения № 3 в 2020 году составила 1,44 Гкал/час. Перечень и характеристики потребителей тепловой энергии зоны теплоснабжения № 3 приведена в таблице 7.

Таблица 7

| Зона теплоснабжения |  | Адрес объекта теплоснабжения | год стройки | Отопление | ГВС | Общее годовое | Часовая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ час | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Озерный, д.20 | 1974 | 0,059 | 0 | 125,43 | 0,06 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.20б | 1999 | 0,023 | 0 | 49,61 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.22 | 1976 | 0,076 | 0 | 161,73 | 0,08 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.24 | 1978 | 0,076 | 0 | 161,4 | 0,08 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.26 | 1979 | 0,077 | 0 | 162,39 | 0,08 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.28 | 1982 | 0,074 | 0 | 156,88 | 0,07 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.30 | 1986 | 0,077 | 0 | 162,85 | 0,08 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.7 | 1981 | 0,021 | 0 | 44,02 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.9 | 1984 | 0,023 | 0 | 48,84 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.11 | 1985 | 0,021 | 0 | 44,53 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.13 | 1997 | 0,013 | 0 | 27,98 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.15 | 1997 | 0,01 | 0 | 21,24 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.17 | 1990 | 0,008 | 0 | 16,36 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.19 | 1998 | 0,007 | 0 | 15,68 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.21 | 1989 | 0,107 | 0 | 227,65 | 0,11 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.22 | 2000 | 0,008 | 0 | 17,05 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.23 | 1989 | 0,118 | 0 | 251,11 | 0,12 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.25 | 1995 | 0,13 | 0 | 276,69 | 0,13 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.1а | 2014 | 0,03 | 0 | 64,04 | 0,03 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.1 | 2000 | 0,017 | 0 | 35,31 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.2 | 2009 | 0,017 | 0 | 36,96 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.3 | 2002 | 0,012 | 0 | 15,36 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.4 | 2002 | 0,012 | 0 | 25,48 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.5 | 2002 | 0,012 | 0 | 15,36 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.6 | 1998 | 0,012 | 0 | 26,4 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер. Загородный, д.11 | 2005 | 0,009 | 0 | 19,78 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.3 | 1955 | 0,005 | 0 | 10,94 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.7 | 1958 | 0,005 | 0 | 9,76 | 0 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.8а | 1983 | 0,007 | 0 | 14,05 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.10 | 1970 | 0,015 | 0 | 31,19 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.10а | 1968 | 0,005 | 0 | 11,2 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.12 | 1970 | 0,015 | 0 | 30,87 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.13 | 1970 | 0,014 | 0 | 29,47 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.14 | 1970 | 0,015 | 0 | 31,19 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.15 | 1970 | 0,015 | 0 | 31,4 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.16 | 1972 | 0,006 | 0 | 12,29 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.17 | 1972 | 0,015 | 0 | 32,35 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | пер.Озерный, д.25 | 1977 | 0,016 | 0 | 34,3 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Шкиперская, д.1 | 1981 | 0,02 | 0 | 41,59 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | ю | ул.Шкиперская, д.2 | 2008 | 0,009 | 0 | 18,14 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Шкиперская, д.4 | 1971 | 0,019 | 0 | 39,48 | 0,02 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.1 | 1986 | 0,009 | 0 | 18,45 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.2 | 1970 | 0,043 | 0 | 91,19 | 0,04 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.3 | 1985 | 0,008 | 0 | 17,03 | 0,01 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.4 | 1971 | 0,045 | 0 | 95,49 | 0,05 |
| Н.Ладога, ул. Северная | н | ул.Северная, д.5 | 1986 | 0,017 | 0 | 36,27 | 0,02 |
| итого |  |  |  | 1,326 | 0 | 3 143,7 | 1,44 |

На 2020 год общая фактическая тепловая нагрузка потребителей г. Новая Ладога составила:

- Зона теплоснабжения № 1 -  21,83 Гкал/ч.

- Зона теплоснабжения № 2 – 0,40 Гкал/ч.

- Зона теплоснабжения № 3 – 1,44 Гкал/ч.

В зонах теплоснабжения № 1, № 2, и № 3 тепловая сеть открытая двухтрубная.

Система теплоснабжения в зоне № 1 зависимая с открытой водяной системой теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения в зонах № 2 и № 3 зависимая, горячего водоснабжения нет.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется                 П-образными, сильфонными компенсаторами и самокомпенсацией за счет углов поворота трассы.

Протяженность тепловой сети в зоне теплоснабжения № 1 составляет 21 776 м.  в однотрубном исчислении, средневзвешенный диаметр 194 мм.

Протяженность тепловой сети в зоне теплоснабжения № 2 составляет 850 м. в однотрубном исчислении, средневзвешенный диаметр 93 мм.

Протяженность тепловой сети в зоне теплоснабжения котельной № 3 составляет 5 246 м. в однотрубном исчислении, средневзвешенный диаметр 105 мм.

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществлялось функционирование, и эксплуатация систем теплоснабжения г. Новая Ладога использовались параметры, рекомендуемые СНиП 23-01-99 (2003) * «Строительная климатология» (Свод правил СП 131.13330.2012, утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 275).

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 t ext = -29 °С;

Средняя температура отопительного периода t ht = -2,9 °С;

Продолжительность отопительного периода: 227 суток;

Параметры микроклимата помещения:

Средняя температура внутреннего воздуха t int = 18 °С.

Градусо-сутки отопительного периода (0С сутки):

D = (tint – tht)*zht = (18-(-2,9))*228 = 5221, где

tint - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tht - средняя температура отопительного периода, °С;

zht - продолжительность отопительного периода, сутки.

Основные характеристики системы теплоснабжения муниципального образования Новоладожское городское поселение и распределение нагрузок потребителей тепловой энергии представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Расположение источника тепловой энергии | Проектная мощность котельной | Фактическая мощность |  | Собственные нужды нормативные |  | Потери в сетях Нормативные/фактические |  | Нормативная / фактическая отпускаемая тепловая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ час | Гкал /час | % | Гкал /час | % | Гкал/ час | % | Гкал/час | % |
| Центральная котельная г.Новая Ладога, ул. Суворова, д.79 | 40,6 | 27,20 | 58% | 0,68 | 2,5% | 4,67 / 9,67 | 10 / 21 | 21,85 /16,85 | 80 / 62 |
| Котельная г.Новая Ладога, ул. Луначарского, д.4 | 0,43 | 0,31 | 72% | 0,01 | 2,6% | 0,04/ 0,05 | 10 / 13 | 0,26 /0,25 | 84 / 81 |
| Котельная г.Новая Ладога, ул. Северная, д.24 | 2,14 | 1,88 | 88% | 0,03 | 1,5% | 0,19/ 0,33 | 10 / 17 | 1,66 /1,52 | 88 / 81 |

Распределение общего объема тепловой энергии, приведено в таблице 9

Таблица 9

| Вид тепловой энергии | Гкал в год |  |
| --- | --- | --- |
| На теплоснабжение | 56 978 | 81,48% |
| На ГВС | 12 953 | 18,52% |
| Итого | 69 931 | 100% |

Диаграмма 1

Основными потребителями услуг теплоснабжения является население и социальные объекты (таблица 10)

Таблица 10

| Группа потребителей | Гкал в год | % |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 49 036 | 70,12% |
| Социальные объекты | 6 133 | 8,77% |
| Прочие потребители | 14 762 | 21,11% |
| Всего на цели теплоснабжения | 69 931 | 100% |

Диаграмма 2

Подробная характеристика тепловых сетей систем теплоснабжения приведена в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | место расположение | Диаметры т/с | Длина в 1-но тр. исчислении | способ прокладки | тип изоляции | год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральный участок Т/С ЦК – ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от УТ8ц до УТ23ц | 426 | 1531 | надземная | Стеклоткань, рубероид, | 1992 |
| Распределительная Т/С мкр. «В» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | от УТ23ц до УТ24 | 273 | 107 | надземная | мин. вата, стеклоткань | 1984 |
| 3 | от УТ24ц до Ут90в | 219 | 725 | подземная | мин. вата, стеклоткань | 1984 |
| Распределительная Т/С мкр. «Ю» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | от Ут13ю до Ут17с | 273 | 309 | надземная | мин. вата, стеклоткань | 1990 |
| 5 | от УТ12ц до Ут13ю | 219 | 120 | надземная | мин. вата, стеклоткань | 1990 |
| 6 | от УТ17с до УТ28ю | 150 | 223 | надземная- 45м | мин. вата, стеклоткань | 1982 |
|  |  |  |  | подземная- 178м |  |  |
| Т/С ул. Ленинградская д. 3 – ул. Суворова д 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | от Ут25 до Ут38 | 219 | 116 | надземная | мин. вата, стеклоткань | 2000 |
| 8 | от УТ38 до УТ42в | 150 | 573 | подземная | ППУ | 2000/2015 |
| Распределительная Т/С мкр. «А» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | от УТ23ц до УТ53а | 273 | 2422 | надземная | мин. вата, | 2001 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| 10 | от УТ53а до УТ61а | 219 | 359 | надземная | мин. вата, | 2001 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| 11 | от УТ61а до УТ73а | 150 | 425 | подземная | мин. вата, | 2004 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| 12 | от УТ73а до Ут88а | 108 | 172 | подземная | ППУ | 2001 |
| 13 | от УТ88а до Ут91б | 89 | 168 | подземная | мин. вата, рубероид | 1987 |
| Т/С ул. Пионерская д. 11 – ул. Черокова д 4, наб. Лад. Флотилии д. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | от УТ44а до Ут119а | 150 | 421 | подземная | мин. вата, рубероид | 2003 |
| 15 | от Ут119а до Ут124а | 108 | 193 | подземная | мин. вата, рубероид | 2003 |
| Т/С мкр. «А» д. 13 – ул. М. Горького – ул. К. Маркса д. 32 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | от УТ50а до Ут100а | 150 | 268 | надземная | мин. вата, рубероид | 2003 |
| Т/С БМК ул. Северная |  |  |  |  |  |  |
| 17 | от БМКц до от УТ26 | 150 | 631 | подземная | мин. вата, | 2001 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| 18 | от УТ26 до Ут38 | 108 | 308 | подземная | мин. вата, | 1989 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| Т/С БМК ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  |
| 19 | от ТКЦ до д.24 | 89 | 171 | подземная | мин. вата, рубероид | 1999 |
| Т/С ул. Пролетарский кан. д. 8 – ул. Староладожская д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | от УТ36а до УТ36к | 108 | 204 | надземная | мин. вата, | 1999 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| 21 | от УТ35г до домов | 57 | 115 | надземная | мин. вата, | 1999 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| Т/С ул. Садовая д. 25 – ул. Староладожская д. 26 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | от Ут9ц до УТ9с | 108 | 242 | надземная | мин. вата, рубероид | 2001 |
| 24 | от УТ9с до УТ44 | 89 | 209 | надземная | мин. вата, рубероид | 2001 |
| 25 | от УТ44а до УТ44д | 57 | 89 | надземная | битумперлит | 2001 |
| 26 | от УТ44 до УТ44а | 50 | 35 | подземная | мин. вата, рубероид | 2001 |
| Т/С ул. Молодежная д. 1 – ул. Молодежная д. 19 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | от УТ22ц до д.№19 | 89 | 350 | надземная | мин. вата, рубероид | 1984 |
| Т/С мкр. «В» д. 15 - 17а |  |  |  |  |  |  |
| 30 | от УТ33 до д.№17а | 89 | 208 | подземная | мин. вата, | 2000 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| Т/С мкр. «В» д. 20 – 21 – 22 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | от УТ2в до УТ28с | 150 | 180 | надземная | мин. вата, | 1984 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| 32 | от УТ28с до д.№22 | 108 | 137 | подземная | мин. вата, | 1984 |
|  |  |  |  |  | ст. пластик |  |
| Т/С наб. Лад. Флотилии д. 42 - ул. К. Маркса д. 43, 56 58 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | от УТ88а до УТ75 | 108 | 232 | надземная | мин. вата, рубероид | 1998 |
| Т/С ул. Урицкого д. 12 - ул. 1 Мая д. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | от УТ69а до УТ69б | 89 | 117 | 50% надземный | мин. вата | 1999 |
|  |  |  |  | 50% подземный | рубероид |  |
| Т/С ул. М. Горького д. 2а - ул. 1 Мая д. 9 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | от УТ104а до УТ104б | 89 | 169 | 50% надземный | мин. вата | 1975 |
|  |  |  |  | 50% подземный | ст. ткань |  |
| ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ мкр. «В» Т/С д. 24 – д. 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | от УТ42в до д.№10 | 89 | 123 | подземный | мин. вата, рубероид | 2006 |
|  |  |  |  |  |  | 50% -1984 |
| Т/С д. 9 - д. 34 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | от УТ30д до УТ31в | 108 | 95 | подземный | ППУ | 2006 |
| Т/С д. 26 - д. 25 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | от УТ29в до УТ29вс | 108 | 69 | подземный | ППУ | 1989 |
| Т/С д. 9 - д. 7 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | от УТ30в до УТ33в | 150 | 137 | 60% надземный | мин. вата, ст. ткань | 1979 |
|  |  |  |  | 40% подземный | мин. вата, рубероид |  |
| Т/С ул. Ленинградская д. 3 - д. 13 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | от УТ37в дод.№13 | 89 | 164 | подземный | мин. вата, ст. ткань | 1984 |
| мкр. «Ю» |  |  |  |  |  |  |
| 41 | от врезки до д.№22 | 57 | 478 | подземный | мин. вата, рубероид | 1975 |
| мкр. «А» |  |  |  |  |  |  |
| 42 | от УТ53а до УТ55а | 150 | 85 | подземный | мин. вата, рубероид | 1984 |
| 43 | от врезки до д.№10а | 108-57 | 542 | подземный | мин. вата, рубероид | 1984 |
| мкр. «В» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | от врезки до д.№14,16,19,20,26 | 108, 89, 57 | 1014 | подземный | мин. вата, ст. пластик | 1984 |
| 45 |  | 108, 89, 76, 57, 32 | 630 | надземный | мин. вата, рубероид | 1974 |
|  |  |  |  | подземный |  |  |

рисунок 2.1 Оперативная схема тепловой сети г. Новая Ладога

рисунок 2.2 Оперативная схема тепловой сети г. Новая Ладога

рисунок 3 Оперативная схема тепловой сети от котельной ул. Северная, д. 24

рисунок 4 Оперативная схема тепловой сети от котельной ул. Луначарского, д.4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

В существующих зонах теплоснабжения муниципального образования более 28% объектов, относящихся к индивидуальной жилой застройки зданий не подключено к системе централизованного теплоснабжения.

18%, подключённых к теплоснабжению потребителей категории население не обеспечено горячим водоснабжением, в том числе 100% потребителей, находящихся в зоне теплоснабжения № 2, № 3.

В 2021-2035 году на территории г. Новая Ладога планируется подключение новых объектов теплоснабжения – жилых домов, общественных и коммерческих зданий к централизованной тепловой сети на нужды горячего водоснабжения и теплоснабжения.

Перспективный спрос на тепловую энергию и теплоноситель:

В зоне теплоснабжения № 1 составляет 24,6 %, за счет подключения новых потребителей к централизованной тепловой сети на цели теплоснабжения, в том горячего водоснабжения 35,4 %;

В зоне теплоснабжения № 2 составляет 8,8 %, за счет подключения новых потребителей к централизованной тепловой сети на цели теплоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 107,2 % (с учётом новых подключений);

В зоне теплоснабжения № 3 составляет 38,2 %, за счет подключения новых потребителей к централизованной тепловой сети на цели теплоснабжения, в том числе горячего водоснабжения 124,4 %;

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Зона теплоснабжения № 1 имеет протяженные тепловые сети, передача тепловой энергии по которым ведет к потерям тепловой энергии, пропускная способность тепловых сетей ограничена. Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям значительно превышают нормативные и в значительной степени снижают   эффективность   теплоснабжения потребителей в зоне теплоснабжения № 1.		Ограниченная пропускная способность тепловых сетей ограничивает возможность подключения новых потребителей.

В качестве мероприятий по снижению потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям и увеличения пропускной способности тепловых сетей в зоне теплоснабжения № 1 необходимо предусмотреть строительство блочно-модульной газовой котельной на 10,0 МВт (8,6 Гкал/час) на Кузнечном переулке – первый этап.

В действующей котельной в зоне теплоснабжения №1 на ул. Суворова, д. 79 после частичного перераспределения мощности на газовую котельную на Кузнечном переулке образуется значительный излишек тепловой мощности на установленном котельном оборудовании. Эксплуатация технологически устаревшего оборудования, установленная тепловая мощность которого значительно превышает подключенную нагрузку, требует избыточного персонала котельной и резко снижает экономическую эффективность эксплуатации такой котельной.

Мероприятия по повышению эффективности работы котельной – строительство блочно-модульной газовой котельной на 24,0 МВт (20,7 Гкал/час) на территории котельной по адресу улица Суворова, дом 79 в зоне теплоснабжения №1 – второй этап.

В зоне теплоснабжения № 3 потребители, большая часть из которых относится к населению, не обеспечены горячей водой, что в значительной степени снижает уровень жизни населения. В целях обеспечения потребителей – теплоснабжением и горячим водоснабжением в зоне теплоснабжения №3 необходимо предусмотреть строительство блочно-модульной газовой котельной на 2,0 МВт (1,7 Гкал/час) на переулке Озерный – третий этап.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование источника | Наименование показателей | Единица измерения | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021 - 2024г. | 2025г. - 2035г. |
| Котельная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 38,6 | 38,6 | 20,70 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 21,83 | 21,83 | 15,49 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 24,01 | 24,01 | 17,04 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 14,59 | 14,59 | 3,65 |
| Блочно-модульная котельная на Кузнечном переулке | Установленная тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 8,60 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час |  |  | 6,34 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час |  |  | 6,97 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час |  |  | 1,65 |
| Котельная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная, д.24 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 1,44 | 1,44 | 0,80 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 1,58 | 1,58 | 0,88 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,84 |
| Блочно-модульная котельная на Озёрном переулке | Установленная тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 1,70 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час |  |  | 0,64 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час |  |  | 0,70 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час |  |  | 1,02 |
| Котельная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д.4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

При выполнении указанных выше мероприятий, необходимо предусмотреть строительство новых тепловых сетей и реконструкцию действующих в зоне теплоснабжения №1 и №3.

По результатам выполнения первого этапа мероприятий – строительство блочно-модульной газовой котельной на 10,0 МВт (8,60 Гкал/ч) на Кузнечном переулке формируется новая зона теплоснабжения № 4. К новой котельной планируется подключить в целях теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, указанных в таблице 12.

Таблица 12

| Зона теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Наименование потребителя | Общая годовая потребность в тепле | Суммарная расчетная часовая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.1 Мая, д.5 | ООО "СТС-Ладога" | 50,34 | 0,021 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.1 Мая, д.6а | многоквартирный жилой дом | 132,18 | 0,053 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.1 Мая, д.9а | многоквартирный жилой дом | 147,43 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.1 Мая, д.13а | многоквартирный жилой дом | 305,27 | 0,076 |
| Н.Ладога, Зона №4 | микр. "А", д.10 | многоквартирный жилой дом | 437,81 | 0,144 |
| Н.Ладога, Зона №4 | микр. "А", д.10а | многоквартирный жилой дом | 481,69 | 0,162 |
| Н.Ладога, Зона №4 | микр. "А", д.11 | многоквартирный жилой дом | 758,09 | 0,249 |
| Н.Ладога, Зона №4 | микр. "А", д.11а | многоквартирный жилой дом | 805,91 | 0,270 |
| Н.Ладога, Зона №4 | микр. "А", д.13 | многоквартирный жилой дом | 1055,74 | 0,332 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пролетарский канал, д.21 | многоквартирный жилой дом | 37,06 | 0,015 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пролетарский канал, д.29 | частный жилой дом | 16,93 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пролетарский канал, д.31 | многоквартирный жилой дом | 63,20 | 0,026 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пролетарский канал, д.35 | частный жилой дом | 18,58 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пролетарский канал, д.37 | частный жилой дом | 17,76 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пролетарский канал, д.49 | многоквартирный жилой дом | 365,69 | 0,152 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.4 | многоквартирный жилой дом | 249,04 | 0,103 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.5 | частный жилой дом | 26,29 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.5а | частный жилой дом | 17,61 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.6 | частный жилой дом | 38,32 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.7 | многоквартирный жилой дом | 72,15 | 0,030 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.8 | многоквартирный жилой дом | 62,07 | 0,026 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.8а | частный жилой дом | 11,36 | 0,005 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.9 | многоквартирный жилой дом | 57,01 | 0,024 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.10 | многоквартирный жилой дом | 37,33 | 0,015 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.11 | частный жилой дом | 36,20 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.12 | многоквартирный жилой дом | 48,84 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.13 | Рзянин Валерий Валентинович | 22,11 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Урицкого, д.16 | ИП Куцый, ИП Никифорова баня | 148,41 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Черокова, д.4а | многоквартирный жилой дом | 455,33 | 0,154 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Черокова, д.5 | многоквартирный жилой дом | 129,08 | 0,054 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Черокова, д.5а | частный жилой дом | 57,29 | 0,024 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Черокова, д.8 | частный жилой дом | 13,05 | 0,005 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Черокова, д.10 | частный жилой дом | 13,67 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Черокова, д.12 | частный жилой дом | 15,22 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.3 | многоквартирный жилой дом | 86,72 | 0,036 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.4 | ГКУ "Леноблпожспас"/ | 122,36 | 0,051 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.5 | многоквартирный жилой дом | 83,93 | 0,031 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.ул.Пионерская, д.5а | многоквартирный жилой дом | 22,15 | 0,009 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.6 | многоквартирный жилой дом | 47,02 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.6а | ИП Севастьянова | 29,81 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.7 | МОБУ НСОШ № 1 | 781,84 | 0,344 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.7 | МОБУ НСОШ № 1 пристройка | 282,85 | 0,124 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.9 | многоквартирный жилой дом | 93,87 | 0,039 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.11/33 | многоквартирный жилой дом | 73,10 | 0,030 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.14 | ООО "СевЗапСтрой", ИП Кружильская С.А., ООО "Тари+", ООО "Торгово-Сервисный центр", ИП Яралиева | 38,31 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.16 | ГБУК ЛО "Музейное агентство" | 59,26 | 0,025 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.16а | многоквартирный жилой дом | 33,94 | 0,014 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.18 | многоквартирный жилой дом | 83,77 | 0,035 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Пионерская, д.20 | многоквартирный жилой дом | 44,85 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.13 | многоквартирный жилой дом | 38,38 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.14 | многоквартирный жилой дом | 78,23 | 0,032 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.15 | частный жилой дом | 15,22 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.16 | частный жилой дом | 12,20 | 0,005 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.17 | частный жилой дом | 14,70 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.18 | многоквартирный жилой дом | 32,64 | 0,014 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.20 | Абрамов И.В. | 31,06 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.20а | ИП Амелин | 71,71 | 0,031 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.22 | многоквартирный жилой дом | 171,06 | 0,071 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.24 | многоквартирный жилой дом | 137,58 | 0,057 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.26 | ООО Центральный | 4,43 | 0,002 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.32 | МОБУ НСОШ № 1 , МБУК "Новоладожский городской Дом Культуры" шахматный клуб, ИП Литвин магазин | 130,88 | 0,054 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Наб.Лад.Флотилии, д.38 | многоквартирный жилой дом | 79,47 | 0,033 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.НабЛад.Флотилии, д.42 | частный жилой дом | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.НабЛад.Флотилии, д.43 | Рыболовецкий колхоз "Нево" | 11,95 | 0,005 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.2а | многоквартирный жилой дом | 130,11 | 0,054 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.4 | многоквартирный жилой дом | 118,82 | 0,043 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.7/9 | многоквартирный жилой дом | 132,84 | 0,055 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.7а | многоквартирный жилой дом | 81,81 | 0,034 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.9/6 | многоквартирный жилой дом | 84,96 | 0,035 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.10 | многоквартирный жилой дом | 168,03 | 0,070 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.11 | частный жилой дом | 46,19 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.12 | МОБУДОД "ЦДЮТ и ПС" | 66,38 | 0,029 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.16 | БУС ФБУ "Администрация "Волго-Балт" тел. Станция | 55,85 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.16 | БУС ФБУ "Администрация "Волго-Балт" гараж | 27,67 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.М.Горького, д.19 | многоквартирный жилой дом | 39,07 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.1 | ООО "Центр" | 349,08 | 0,124 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.6 | ИП Тиханова З.М. | 46,56 | 0,021 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.6а | ИП Мамедов , ИП Сорокин О.В. | 77,08 | 0,035 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.16/6 | ИП Ким Л.П | 33,79 | 0,015 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.17 | многоквартирный жилой дом | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.18 | многоквартирный жилой дом | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.19/4 | многоквартирный жилой дом | 140,48 | 0,058 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.20 | многоквартирный жилой дом | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.21 | Адм-ция МО НГП (здание админ., гараж) | 7,58 | 0,004 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.21 | Адм-ция МО НГП (здание админ.), Бурмакова В.И., ООО Росгосстрах | 217,49 | 0,090 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.22 | многоквартирный жилой дом, ОАО "Сбербанк России" | 97,55 | 0,040 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.23 | Почта | 72,34 | 0,030 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.23а | ОАО "Ростелеком" | 55,30 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.23а | ОАО "Ростелеком" дизельная | 9,90 | 0,004 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.24 | ОМВД России по Волховскому району | 164,93 | 0,068 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.24а | ООО "Катюша" | 5,17 | 0,003 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.26 | ИП Тиханова З.М. | 72,35 | 0,033 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.27 | ООО"Ивушка", ИП Роднова, ИП Бровцина, ИП Гусев, ИП Данилов, ГКУ ЛО "ЦМТО судебных участков", Управление Федеральной службы судебных приставов по ЛО, Аптека №1 | 54,26 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.28/1 | ИП Шнейвас Е.Е. | 169,81 | 0,075 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.30 | МОБУДОД "Новоладожская детская школа искусств" , ООО Рассвет | 70,58 | 0,029 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.32 | многоквартирный жилой дом | 133,56 | 0,055 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.33/3 | МОБУДОД "Новоладожская детская школа искусств", МОБУДОД "ЦДЮТ и ПС" | 164,85 | 0,068 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.36 | многоквартирный жилой дом | 64,84 | 0,027 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.38 | многоквартирный жилой дом, МКУК "Новоладожская городская библиотека", МБУК "Новоладожский городской Дом Культуры" ДК | 258,06 | 0,107 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.38а | многоквартирный жилой дом | 60,77 | 0,025 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.43 | многоквартирный жилой дом | 80,97 | 0,034 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пор.К.Маркса, д.46 | многоквартирный жилой дом | 618,59 | 0,255 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.56 | многоквартирный жилой дом | 206,46 | 0,048 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пр.К.Маркса, д.58 | многоквартирный жилой дом | 55,78 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит А | ООО "Новоладожская судостроительная компания" | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит Д | ООО "Новоладожская судостроительная компания" слесарный цех | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит Е | ООО "Новоладожская судостроительная компания" электроцех | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит Ж | ООО "Новоладожская судостроительная компания" | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит З | ООО "Новоладожская судостроительная компания" | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит И | ООО "Новоладожская судостроительная компания" котельный цех | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит К | ООО "Новоладожская судостроительная компания" | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит Л | ООО "Новоладожская судостроительная компания" деревоцех | 976,78 | 0,405 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.14а, лит Ф | ООО "Новоладожская судостроительная компания" центральный склад | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.3 | частный жилой дом | 27,43 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.5 | частный жилой дом | 19,27 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №4 | пер.Кузнечный, д.19 | многоквартирный жилой дом | 14,33 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.9 | многоквартирный жилой дом | 40,07 | 0,017 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.11 | частный жилой дом | 19,91 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.14 | многоквартирный жилой дом | 46,18 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.16 | многоквартирный жилой дом | 56,22 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.17 | частный жилой дом | 9,55 | 0,004 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.17а | многоквартирный жилой дом | 92,10 | 0,038 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Володарского, д.24 | многоквартирный жилой дом | 12,83 | 0,005 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.9 | многоквартирный жилой дом | 36,43 | 0,015 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.7 | отдельная квартира | 10,08 | 0,004 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.16 | многоквартирный жилой дом | 193,14 | 0,080 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.18/8 | многоквартирный жилой дом | 162,30 | 0,067 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.20 | многоквартирный жилой дом | 1298,15 | 0,381 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.27 | многоквартирный жилой дом | 121,47 | 0,050 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.28 | частный жилой дом | 25,84 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.29 | ЗАО "Новоладожская кожгалантерейная фабрика" | 101,72 | 0,042 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.30 | частный жилой дом | 20,70 | 0,009 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Ворошилова, д.32 | частный жилой дом | 7,63 | 0,003 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Гагарина, д.6 | частный жилой дом | 14,30 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Гагарина, д.9 | частный жилой дом | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Гагарина, д.10 | многоквартирный жилой дом | 120,71 | 0,050 |
| Н.Ладога, Зона №4 | ул.Гагарина, д.13 | многоквартирный жилой дом | 109,97 | 0,046 |
| итого |  |  | 27 875,42 | 6,34 |

Потери тепловой энергии при передачи тепловой энергии по тепловой сети в зоне теплоснабжения № 4 составят менее 10 %, что не превышает процент нормативных потерь.

Резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей к котельной на Кузнечном переулке (в зоне № 4) до 2035 приведен в таблице 13.

Таблица 13

| Зона теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Подключенная нагрузка с учетом новых подключений Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 4 Кузнечный переулок | Блочно-модульная котельная на Кузнечном переулке | 8,60 | 6,34 | 6,97 | 0,79 |

По результатам выполнения второго этапа мероприятий – строительство блочно-модульной газовой котельной на улице Суворова, д. 79 (зона № 1) к новой котельной планируется подключить в целях теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, указанных в таблице 14.

Таблица 14

| Зона теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Наименование потребителя | Потребность в тепле | Суммарная расчетная часовая тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.А.Невского, д.2/6 | ООО "Ивушка" | 1,95 | 0,001 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.А.Невского, д.3 | частный жилой дом | 14,56 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.А.Невского, д.5 | многоквартирный жилой дом | 56,16 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Весенняя, д.3 | частный жилой дом | 29,31 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Весенняя, д.7 | частный жилой дом | 46,18 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Весенняя, д.9 | частный жилой дом | 47,16 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Весенняя, д.11 | частный жилой дом | 64,40 | 0,027 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Водников, д.6 | многоквартирный жилой дом | 243,68 | 0,101 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Водников, д.12 | многоквартирный жилой дом | 230,30 | 0,078 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Западная, д.2 | частный жилой дом | 55,78 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Западная, д.4 | частный жилой дом | 56,62 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Западная, д.5 | частный жилой дом | 54,86 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Западная, д.7 | частный жилой дом | 47,05 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Западная, д.8 | частный жилой дом | 64,22 | 0,027 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.1а | МОБУДОД "Дом детского творчества" Спортивно - технический клуб | 38,78 | 0,014 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.2 | МОБУ НСОШ № 2 | 445,38 | 0,196 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.3 | многоквартирный жилой дом | 109,85 | 0,040 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.4 | многоквартирный жилой дом | 0,00 | 0,000 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.5 | многоквартирный жилой дом | 133,22 | 0,049 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.7 | многоквартирный жилой дом | 139,82 | 0,050 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.9 | многоквартирный жилой дом | 109,32 | 0,045 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.11 | многоквартирный жилой дом | 141,45 | 0,050 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.13 | многоквартирный жилой дом | 133,42 | 0,049 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Ленинградская, д.15 | многоквартирный жилой дом | 366,27 | 0,121 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.2 а | частный жилой дом | 52,56 | 0,022 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.4 | частный жилой дом | 20,43 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.6 | частный жилой дом | 31,10 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.8 | частный жилой дом | 47,65 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.11 | частный жилой дом | 50,50 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.13 | частный жилой дом | 37,21 | 0,015 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.17 | частный жилой дом | 54,27 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.17а | частный жилой дом | 44,04 | 0,018 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.18 | частный жилой дом | 19,69 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.20 | частный жилой дом | 22,92 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Лесная, д.23 | частный жилой дом | 81,41 | 0,034 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.1 | многоквартирный жилой дом | 941,69 | 0,311 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.1а | ЗАО ТАНДЕР | 179,87 | 0,079 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.2 | многоквартирный жилой дом, Адм-ция МО НГП Вол.мун.р-на ЛО | 1437,78 | 0,498 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.7 | многоквартирный жилой дом | 775,37 | 0,262 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.8 | многоквартирный жилой дом | 1065,87 | 0,364 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.8а | Руденко Людмила Владимировна/ Магазин "Искра" | 17,79 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.9 | многоквартирный жилой дом | 876,19 | 0,298 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.10 | многоквартирный жилой дом, Аптека № 27; ООО "Медфарм аналитик" | 1179,69 | 0,410 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.14 | многоквартирный жилой дом, | 1090,56 | 0,357 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.15 | многоквартирный жилой дом | 849,44 | 0,281 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.16 | многоквартирный жилой дом | 891,00 | 0,290 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.17 | многоквартирный жилой дом | 847,11 | 0,283 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.17а | многоквартирный жилой дом | 847,04 | 0,288 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.19 | многоквартирный жилой дом | 838,23 | 0,277 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.20 | многоквартирный жилой дом | 1656,16 | 0,553 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.21 | многоквартирный жилой дом | 1260,28 | 0,407 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.22 | многоквартирный жилой дом | 1205,26 | 0,398 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.24 | многоквартирный жилой дом | 809,31 | 0,271 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.24а | ООО "Катюша" | 5,18 | 0,003 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.25 | многоквартирный жилой дом | 869,38 | 0,286 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.26 | многоквартирный жилой дом | 885,19 | 0,287 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.27 | МДОБУ "Детский сад № 17 "Сказка" комбинированного вида" | 476,62 | 0,153 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "В", д.29 | МДОБУ "Детский сад № 17 "Сказка" комбинированного вида" | 258,97 | 0,085 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр."В", д.34 | многоквартирный жилой дом | 750,01 | 0,260 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.1 | многоквартирный жилой дом | 149,52 | 0,062 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.2 | многоквартирный жилой дом | 138,29 | 0,055 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.4 | многоквартирный жилой дом | 834,33 | 0,167 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.5 | ООО "Жилищный Сервис | 74,82 | 0,031 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.6 | многоквартирный жилой дом | 141,69 | 0,058 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.7 | многоквартирный жилой дом | 150,27 | 0,060 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.8 | многоквартирный жилой дом | 140,16 | 0,058 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.9 | многоквартирный жилой дом | 147,17 | 0,058 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.10 | многоквартирный жилой дом | 154,23 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.11 | многоквартирный жилой дом | 152,61 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.12 | многоквартирный жилой дом | 152,31 | 0,062 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.13 | многоквартирный жилой дом | 166,91 | 0,065 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.14 | многоквартирный жилой дом | 140,38 | 0,058 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.15 | многоквартирный жилой дом | 147,04 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.16 | многоквартирный жилой дом | 143,90 | 0,059 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.17 | многоквартирный жилой дом | 195,47 | 0,070 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.19 | многоквартирный жилой дом | 177,91 | 0,063 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.20 | многоквартирный жилой дом | 185,00 | 0,067 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.21 | многоквартирный жилой дом | 193,32 | 0,078 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.22 | многоквартирный жилой дом | 154,02 | 0,062 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.23, лит. Д | ЗАО "Торговые дома НЕВИС" | 1123,61 | 0,465 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.24 | ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" | 1184,28 | 0,467 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.24 | ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" поликлиника | 426,23 | 0,159 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", д.25 | ООО "ЮрГарант" | 1158,86 | 0,481 |
| Н.Ладога, Зона №1 | микр. "Ю", | Волховское Райпо магазин "Мечта" | 17,83 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Мира, д.1 (частный) | частный жилой дом | 18,54 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Мира, д.1 -а | МДОБУ Детский сад № 18 "Теремок" | 544,97 | 0,170 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Мира, д. 5 | частный жилой дом | 61,71 | 0,026 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Мира, д. 7 | частный жилой дом | 45,53 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 1 | частный жилой дом | 27,50 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 2 | частный жилой дом | 23,62 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 3 | частный жилой дом | 34,10 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 5 | частный жилой дом | 27,83 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 7 | частный жилой дом | 35,81 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 8 | частный жилой дом | 28,47 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 9 | частный жилой дом | 36,49 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 10 | частный жилой дом | 26,42 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 11 | частный жилой дом | 32,23 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 13 | частный жилой дом | 29,20 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 15 | частный жилой дом | 28,96 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 17 | частный жилой дом | 36,30 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 19 | частный жилой дом | 27,58 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Молодежная, д. 21 | частный жилой дом | 43,98 | 0,018 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Промышленная | ООО "Волна" | 68,29 | 0,035 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.2 | многоквартирный жилой дом | 41,16 | 0,017 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.4 | многоквартирный жилой дом | 82,03 | 0,034 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.6а | многоквартирный жилой дом | 55,30 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.6б | многоквартирный жилой дом | 61,83 | 0,026 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.10 | многоквартирный жилой дом | 27,95 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.12 | многоквартирный жилой дом | 239,97 | 0,100 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.14 | многоквартирный жилой дом | 68,69 | 0,028 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.22а | ИП Макаров гараж | 8,13 | 0,004 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.24 | многоквартирный жилой дом | 64,47 | 0,027 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.40 | частный жилой дом | 16,41 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Пролетарский канал, д.48 | частный жилой дом | 17,93 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.1а | ЗАО Волховчанка | 133,10 | 0,045 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (администрат. Здание) | 133,39 | 0,054 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (складские и бытовые помещения) | 42,99 | 0,024 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (бокс) | 41,95 | 0,023 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (гараж спаренный на РТП) | 103,12 | 0,058 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (гараж-мастерская 1) | 64,68 | 0,036 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (гараж-мастерская 2) | 91,30 | 0,051 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.25 | ОАО "Ленэнерго" "НлЭС" (гараж-мастерская 3) | 38,61 | 0,022 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.28 | частный жилой дом | 34,72 | 0,014 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.30 | многоквартирный жилой дом | 180,99 | 0,073 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.31 | многоквартирный жилой дом | 51,10 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.40 | многоквартирный жилой дом | 125,80 | 0,050 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.40а | многоквартирный жилой дом | 146,58 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.42, лит Б | ООО "РэмСЭД" здание рем. Мастерской | 159,23 | 0,066 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.42, лит В1 | ООО "РэмСЭД" гараж - стоянка | 76,00 | 0,041 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Садовая, д.42, лит В | ООО "РэмСЭД" гараж - стоянка | 40,45 | 0,021 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.1 | многоквартирный жилой дом | 72,94 | 0,030 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.2 | частный жилой дом | 13,31 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.8 | частный жилой дом | 89,38 | 0,037 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.27 | многоквартирный жилой дом | 43,42 | 0,018 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.28 | многоквартирный жилой дом | 37,91 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.29 | многоквартирный жилой дом | 64,58 | 0,027 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.30 | многоквартирный жилой дом | 39,57 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Староладожская, д.31 | ООО Туристический комплекс "Ладога" | 167,73 | 0,070 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.2 | многоквартирный жилой дом | 133,22 | 0,055 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.4 | многоквартирный жилой дом | 51,91 | 0,022 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.8 | многоквартирный жилой дом | 156,05 | 0,065 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.8Б | МОБУДОД "Дом детского творчества" | 84,70 | 0,037 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.8а | многоквартирный жилой дом | 45,07 | 0,019 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.11 | многоквартирный жилой дом | 800,86 | 0,268 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.13 | ООО "Ладожская жемчужина" | 31,40 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.15 | многоквартирный жилой дом | 78,46 | 0,033 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.20а | ООО "Волховское ПО" | 145,57 | 0,060 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.24 | частный жилой дом | 23,45 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.26 | многоквартирный жилой дом | 22,27 | 0,009 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.28 | многоквартирный жилой дом | 27,14 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.30 | частный жилой дом | 27,80 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.32 | частный жилой дом | 23,66 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.33а | частный жилой дом | 33,01 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, дю.34а | МУП "Новоладожский водоканал"(админ.здание | 56,35 | 0,022 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, дю.34а | МУП "Новоладожский водоканал" (гараж) | 40,23 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, дю.34а | МУП "Новоладожский водоканал" (ВОС) | 663,81 | 0,301 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, дю.34а | МБУ "ДИВНЫЙ ГРАД" ГАРАЖ | 119,03 | 0,061 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.43 | многоквартирный жилой дом | 168,03 | 0,069 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.43а | ИП Пыхтеева Людмила Григорьевна | 26,12 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.44 | частный жилой дом | 36,99 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.45 | многоквартирный жилой дом | 204,52 | 0,084 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47 | ООО Альянс Профит, | 817,96 | 0,339 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47 | ООО "ЭТЦ" | 277,22 | 0,115 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47, к.1 | ООО "Альянс профит" | 817,96 | 0,339 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47, к.3 | ООО "Рилада" |  |  |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47, к.4 | ООО "АМФИ" | 99,48 | 0,041 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47, к.5 | ООО ПКФ "ДеМеТ" | 412,12 | 0,169 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47, к.8 | ООО "Ладога ЭнергоСтрой" | 67,81 | 0,028 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47 к.10 | ЗАО "ЭТЦ" | 277,22 | 0,115 |
| Н.Ладога, Зона №1 | ул.Суворова, д.47 к.3 | ООО "Рилада" | 657,69 | 0,273 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.5 | частный жилой дом | 27,15 | 0,006 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.9 | ИП Рыдзевский (кафе) | 19,22 | 0,008 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.20а | ООО "Волховское ПО" | 145,57 | 0,060 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.25 | частный жилой дом | 17,34 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.26 | частный жилой дом | 55,97 | 0,033 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.28 | частный жилой дом | 25,13 | 0,010 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.30 | частный жилой дом | 0,00 | 0,021 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.30а | частный жилой дом | 56,11 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.30в | частный жилой дом | 51,62 | 0,021 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.31 | ГБУ ЛО "СББЖ " ветлечебница | 8,22 | 0,003 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.31 | ГБУ ЛО "СББЖ " гараж | 14,25 | 0,007 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.32 | частный жилой дом | 25,92 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.33 | многоквартирный жилой дом | 67,85 | 0,028 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.33а | частный жилой дом | 30,89 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.34 | частный жилой дом | 34,56 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.36 | частный жилой дом | 38,72 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.37 | частный жилой дом | 51,78 | 0,021 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.38 | частный жилой дом | 41,22 | 0,016 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.39 | частный жилой дом | 21,33 | 0,009 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.40 | частный жилой дом | 27,66 | 0,011 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.42 | частный жилой дом | 28,23 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.43а | ИП Пыхтеева | 26,11 | 0,013 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.44 | частный жилой дом | 28,72 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.46 | частный жилой дом | 28,96 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.48 | частный жилой дом | 28,23 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.49 | частный жилой дом | 40,79 | 0,017 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.50 | частный жилой дом | 29,76 | 0,012 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер.Суворова, д.52 | частный жилой дом | 47,19 | 0,020 |
| Н.Ладога, Зона №1 | пер. Рыбацкий | многоквартирный жилой дом |  |  |
| итого |  |  | 42 055,58 | 15,485 |

Резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей к котельной на ул. Суворова, д. 79 (зона теплоснабжения № 1) до 2035 приведен в таблице 15.

Таблица 15

| Зоны теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Подключенная нагрузка с учетом новых подключений Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 1 ул. Суворова | Блочно-модульная котельная ул. Суворова | 20,69 | 15,49 | 17,04 | 3,65 |

По результатам реализации третьего этапа -  строительство блочно-модульной газовой котельной на улице Озерной формируется зона теплоснабжения № 5.

К новой котельной на улице Озерной (зона теплоснабжения № 5) планируется подключить потребителей, указанных в таблице 16.

Таблица 16

| Зона теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Наименование потребителя | Общая годовая потребность в тепле | Общая потребность в тепле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.3 | частный жилой дом | 12,43 | 0,01 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.7 | частный жилой дом | 11,09 | 0,01 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.8а | частный жилой дом | 15,97 | 0,01 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.10 | частный жилой дом | 35,44 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.10а | частный жилой дом | 12,73 | 0,01 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.12 | частный жилой дом | 35,08 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.13 | частный жилой дом | 33,49 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.14 | частный жилой дом | 35,44 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.15 | частный жилой дом | 35,68 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.16 | частный жилой дом | 13,97 | 0,01 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.17 | частный жилой дом | 36,76 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.25 | многоквартирный жилой дом | 38,98 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.20 | многоквартирный жилой дом | 142,54 | 0,07 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.20б | частный жилой дом | 56,38 | 0,03 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.22 | многоквартирный жилой дом | 183,78 | 0,09 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.24 | многоквартирный жилой дом | 183,41 | 0,09 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.26 | многоквартирный жилой дом | 184,53 | 0,09 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.28 | многоквартирный жилой дом | 178,27 | 0,09 |
| Н.Ладога,Зона №5 | пер.Озерный, д.30 | многоквартирный жилой дом | 185,06 | 0,09 |
| Н.Ладога,Зона №5 | ул.Шкиперская, д.1 | многоквартирный жилой дом | 47,26 | 0,02 |
| Н.Ладога,Зона №5 | ул.Шкиперская, д.2 | Рязанова С.О магазин | 16,99 | 0,01 |
| Н.Ладога,Зона №5 | ул.Шкиперская, д.4 | многоквартирный жилой дом | 44,86 | 0,02 |
| итого |  |  | 1 540,17 | 0,74 |

Резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей к котельной на улице Озерной (зона теплоснабжения № 5) до 2035 приведен в таблице 17.

Таблица 17

| Зоны теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Подключенная нагрузка с учетом новых подключений Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 5 Озёрный переулок | Блочно-модульная котельная на Озёрном переулке | 1,72 | 0,74 | 0,88 | 0,84 |

В зоне теплоснабжения № 3 - котельная на улице Северная, д. 24 останутся потребители, указанные в таблице 18.

Таблица 18

| Зона теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Наименование потребителя | Потреб-ность в тепле | Потреб-ность в тепле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.7 | частный жилой дом | 50,02 | 0,02 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.9 | частный жилой дом | 55,50 | 0,03 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.11 | частный жилой дом | 50,60 | 0,02 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.13 | частный жилой дом | 31,79 | 0,02 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.15 | частный жилой дом | 24,14 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.17 | частный жилой дом | 18,59 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.19 | частный жилой дом | 17,82 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.21 | многоквартирный жилой дом | 258,69 | 0,12 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.22 | частный жилой дом | 19,38 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.23 | многоквартирный жилой дом | 285,35 | 0,14 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.25 | многоквартирный жилой дом | 314,42 | 0,15 |
| Н. Ладога, Зона №3 | пер. Загародный, д.1а | частный жилой дом | 72,77 | 0,04 |
| Н. Ладога, Зона №3 | пер. Загародный, д.1 | частный жилой дом | 40,12 | 0,02 |
| Н. Ладога, Зона №3 | пер. Загародный, д.2 | частный жилой дом | 42,00 | 0,02 |
| Н. Ладога, Зона №3 | пер. Загародный, д.4 | частный жилой дом | 28,96 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | пер. Загародный, д.6 | частный жилой дом | 30,00 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | пер. Загародный, д.11 | частный жилой дом | 22,48 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.1 | частный жилой дом | 20,97 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.2 | многоквартирный жилой дом | 103,62 | 0,05 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.3 | многоквартирный жилой дом | 19,35 | 0,01 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.4 | многоквартирный жилой дом | 108,51 | 0,05 |
| Н. Ладога, Зона №3 | ул.Северная, д.5 | частный жилой дом | 41,22 | 0,02 |
| итого |  |  | 1 656,30 | 0,80 |

Резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей к котельной на улице Северной, д.24 (зона теплоснабжения № 3) до 2035 приведен в таблице 19

Таблица 19

| Зоны теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Подключенная нагрузка с учетом новых подключений Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 3 ул. Северная | Блочно-модульная котельная ул. Северная 24 | 1,72 | 0,80 | 0,88 | 0,84 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах теплоснабжения приведены в таблице 20.

Таблица 20

| Зоны теплоснабжения | Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Подключенная нагрузка с учетом новых подключений Гкал/час | Резерв мощности Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона № 1 ул. Суворова | Блочно-модульная котельная ул. Суворова | 20,69 | 15,49 | 17,04 | 3,65 |
| Зона № 2 ул. Луначарского | Блочно-модульная котельная ул. Луначарского, д.4 | 0,86 | 0,40 | 0,44 | 0,42 |
| Зона № 3 ул. Северная | Блочно-модульная котельная ул. Северная 24 | 1,72 | 0,80 | 0,88 | 0,84 |
| Зона № 4 Кузнечный переулок | Блочно-модульная котельная на Кузнечном переулке | 8,62 | 6,34 | 6,97 | 1,65 |
| Зона № 5 Озёрный переулок | Блочно-модульная котельная на Озёрном переулке | 1,72 | 0,64 | 0,70 | 1,02 |
| ИТОГО |  | 34,61 | 23,67 | 26,03 | 7,58 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

В системе теплоснабжения Новоладожского городского поселения по состоянию на 2020 год горячее водоснабжение потребителей г.Новая Ладога в зоне теплоснабжения № 1 осуществляется по открытой схеме, а в зонах теплоснабжения № 2 и № 3 не осуществляется.

3.1.  Существующий балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующий баланс теплоносителя по зонам теплоснабжения представлены в таблице 21 и 22.

Таблица 21

| Наименование источника | Наименование показателей | Единица измерения | Топливный баланс |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная г.Новая Ладога, ул. Суворова, д.79 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 38,6 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 21,83 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 23 % | Гкал/час | 24,01 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 14,59 |
| Котельная г.Новая Ладога, ул. Луначарского, д.4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,40 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 0,44 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 0,42 |
| Блок модульная котельная г.Новая Ладога, ул. Северная, д.24 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,72 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 1,44 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 12 % | Гкал/час | 1,58 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 0,14 |

Таблица 22

| Источник тепловой энергии | Утверждённый ЛенТРК расход воды (удельный расход м3/Гкал) | Фактический расход воды (удельный расход м3/Гкал) | Фактические потери воды на выработанную Гкал (м3) | Убыток в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Суворова, д.79 | 1,050 | 2,260 | 91 496 | 4 895 015 |
| Котельная ул. Луначарского, д.4 | 0,460 | 0,807 | 368 | 19 690 |
| Котельная ул. Северная, д. 24 | 0,530 | 0,767 | 1 054 | 56 400 |

3.2.  Перспективные балансы теплоносителя

В соответствии с законодательством с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя из тепловой сети на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Исходя из чего необходима разработка комплексной программы муниципального образования Новоладожское городское поселение по переходу к закрытой схеме теплоснабжения.

Реализация программы по переходу к закрытой схеме теплоснабжения может быть реализована путем строительства на территории поселения тепловых пунктов. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» строительство и эксплуатация тепловых пунктов не отнесена к компетенции теплоснабжающих организаций.

Переход на закрытую систему горячего водоснабжения позволит обеспечить:

- экономию объема теплоносителя, требующегося для подпитки тепловой сети;

- исчезновение «перетопов» в начале и конце отопительного периода, когда значение температуры наружного воздуха выше температуры точки излома температурного графика.

В связи с тем, что на момент разработки настоящей актуализированной схемы теплоснабжения информация о переходе муниципального образования Новоладожское городское поселение на закрытую схему теплоснабжения отсутствует разработать перспективный баланс теплоносителя не представляется возможным.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В целях снижения технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям до нормативного уровня, повышения пропускной способности тепловых сетей, повышения экономической эффективности работы системы теплоснабжения Новоладожского городского поселения предлагается осуществить мероприятия, указанные в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной с мощностью на 10 МВт на Кузнечном переулке | до 2024 г. | Снижение потерь в тепловой сети , обеспечение нормативного качества теплоносителя, увеличение срока службы оборудования котельной и КПД котлоагрегатов. |
| 2. | Строительство блочно-модульной котельной с мощностью на 2 МВт на улице Озерной | до 2028 г. | Обеспечение населения горячим водоснабжением, обеспечение нормативного качества теплоносителя, увеличение срока службы оборудования котельной и КПД котлоагрегатов. |
| 3. | Строительство блочно-модульной котельной с мощностью на 24 МВт улице Суворова, д. 79 | до 2026 г. | обеспечение экономической эффективности, нормативного качества теплоносителя, увеличение срока службы оборудования котельной и КПД котлоагрегатов. |
| 4. | Реконструкция котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д.4 с переводом котлов на резервное топливо | до 2023 г. | Обеспечение возможности эксплуатации котельной без нарушения технических норм и правил |

Раздел 5 Перспективные топливные балансы.

5.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного (аварийного) топлива на каждом этапе.

Расчет перспективных топливных балансов котельных г. Новая Ладога произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии (котельной) по видам основного резервного и аварийного топлива приведены в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование источника | Наименование показателей | Единица измерения | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. - 2035г. |
| Котельная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.79 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 20,69 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 15,49 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 17,04 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 3,65 |
| Блочно-модульная котельная на Кузнечном переулке | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 8,62 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 6,34 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 6,97 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 1,65 |
| Котельная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная, д.24 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,72 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,8 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 0,88 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 0,84 |
| Блочно-модульная котельная на Озёрном переулке | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,72 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,64 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 0,7 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 1,02 |
| Котельная по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д.4 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,4 |
|  | Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 10% | Гкал/час | 0,44 |
|  | Резерв мощности | Гкал/час | 0,42 |

# Раздел 6 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

6.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, источников тепловых сетей представлены в таблице 24.

Таблица 24

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысяча рублей (*) | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка существующей тепловой сети г. Новая Ладога на две части по Пролетарскому каналу | 2024 г. | Подлежит определению после разработки проектно- сметной документации | Ликвидация дефицита пропускной способности существующей тепловой сети. Улучшение теплоснабжения потребителей. |
| 2 | Перевод потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую» в зоне теплоснабжения №1 | Подлежит определению после разработки проектно- сметной документации | Подлежит определению после разработки проектно- сметной документации | Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества |

(*) – подлежит уточнению после разработки проектно-сметной документации

6.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии (котельных)

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии приведены в таблице 25.

Таблица 25

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в тысяча рублей (*) | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д. 79: замена бака-аккумулятора горячей воды (объем 400 м3) | 2022 г. | 9 857, 231 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение безаварийной работы котельной |
| 2. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д. 79: капитальный ремонт котлоагрегата КВГМ-20-150 № 5с заменой трубной части, с установкой комбинированной горелки ЗГМГ-20п ; замена приборов КИПиА, проведение пуско-наладочных работ | 2024 г. | 13 413, 930 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя, возможность эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 3. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д. 79: замена дымососа ДН -17 к котлоагрегату КВГМ-20-150 № 150 № 5 | 2024 г. | 980, 000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя |
| 4. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д. 79: замена сетевого деаэратора ДСА 100/25 | 2021 г. | 4 168, 088 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя |
| 5. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д. 79: замена питательного деаэратора ДА-50/25 с деаэраторной колонкой ДСА-25 | 2021 г. | 4 320, 080 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение нормативного качества теплоносителя |
| 6. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д. 79: замена дымососа ДН-12,5 котлоагрегату ДКВР 10/13 № 1 | 2021 г. | 960,000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение возможности эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 7. | Капитальный ремонт дымовой кирпичной трубы H-45 м на котельной по адресу ул. Суворова, д. 79 | 2021 г. | 4 135, 081 | Предотвращение разрушения дымовой трубы, возможность эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 8. | Капитальный ремонт емкости для хранения мазута объемом 2000 м3 | 2021 г. | 3 900, 020 | Соблюдение технических норм и правил, обеспечение запаса резервного топлива, обеспечение надежности системы теплоснабжения |
| 9. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Суворова, д.79 : приобретение дизель-генераторной установки 630 кВт; разработка проектно-сметной документации; монтаж дизель-генераторной установки; ввод дизель-генераторной установки в эксплуатацию | 2021 г. | 2 278, 000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение возможности эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 10. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу ул. Луначарского, д.4 разработка проекта, установка дизель-генераторной установки, ввод в эксплуатацию дизель-генераторной установки. | 2021 г. | 900,000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение возможности эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 11. | Мероприятие по реконструкции котельной по адресу ул. Луначарского, д.4 с переводом двух котлов на резервное топливо: разработка проектно-сметной документации; приобретение и монтаж необходимого оборудования; приобретение и монтаж резервуара для хранения дизельного топлива и сопутствующего оборудования для его подачи к горелочным устройствам согласно проекту | 2021 г. | 6 700, 000 | Повышение надежности системы теплоснабжения, обеспечение возможности эксплуатировать котельную без нарушения технических норм и правил |
| 12. | Мероприятие по техническому перевооружению котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Северная, д.24: установка узла технологического учёта тепловой энергии и теплоносителя | до 2024г. | Подлежит определению после разработки проектно- сметной документации | Постоянный контроль за обеспечением нормального функционирования всей системы теплоснабжения. |

(*) – подлежит уточнению после разработки проектно-сметной документации

6.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Предложения по необходимым инвестициям приведены в таблице 26

Таблица 26

| № п/п | Наименование мероприятия (модернизация, техническое перевооружение) | Срок выполнения мероприятия | Объемы расходов на выполнение мероприятий, в том числе по годам, в тысячах рублей | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена тепловой сети мкр. «В» от УТ 24Ц до УТТ 27Ц (диаметр 219 мм., дина 340 м) | 2021 г. | 7 261, 469 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 2. | Замена тепловой сети мкр. «В» от УТ-27Ц до УТ -30Ц (диаметр 219 мм., длина 360 м) | 2021 г. | 6 298, 194 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 3. | Замена тепловой сети ул. Молодежная – пер. Суворова от УТ-22Ц до жилого дома № 48 (диаметр 89 мм., длина 292 м) | 2021 г. | 2 847,598 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 4. | Замена участка тепловой сети мкр. Южный УТ-24ю от УТ-17ю до УТ-28ю (диаметр 150 мм, длина 223 м) | 2021 г. | 3 863,614 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 5. | Замена тепловой сети мкр.А, ул. Суворова, д. № 15 под проезжей частью ул. Суворова у Братского кладбища (диаметр 273 мм.. длина 20 м) | 2021 г. | 2879,434 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 6. | Замена теплоизоляции на тепловой трассе вдоль стадиона «Медпола» (диаметр 273 мм, 70 м) | 2021г. | 801 500,00 | Снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг |
| 7. | Замена тепловой сети с отводами под дорожным полотном мкр. «В» от д. № 24 до д. № 11 по ул. Суворова (диаметр 89 мм, длина 44 м) | 2021 г. | 338,094 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 8. | Замена тепловой сети мкр. «В» от д. № 14 до УТ-38В (диаметр 89 мм, длина 22 м.) | 2021 г. | 195 140,00 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 9. | Замена участка тепловой сети мкр. «А» от УТ-56А на д № 11 (диаметр 89 мм., длина 4 м.) | 2021 г. | 135 480,00 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 10. | Проектирование и разработка проектно-сменой документации на строительство тепловой камеры в районе д. № 40 по пр. К. Маркса и тепловой сети от новой тепловой камеры до УТ-75А (диаметр 89 мм, длина 120 м.) Характеристики тепловой сети могут уточняться при проектировании. | 2021 г. | 1 370, 000 | В целях обеспечения исторического облика места размещения |
| 11. | Строительство тепловой камеры в районе д. № 40 по пр. К. Маркса и тепловой сети от новой тепловой камеры до УТ-75А (диаметр 89 мм, длина 120 м.) Характеристики тепловой сети могут уточняться при проектировании. | 2021 г. | 2 590, 000 | В целях обеспечения исторического облика места размещения церковных объектов. |
| 12. | Замена участка тепловой сети пр. К.Маркса от д. № 23 до д. № 24 (диаметр 89 мм, длина 8 м.) | 2022 г. | 230 960,00 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 13. | Замена участка тепловой сети по пер. Озерному от ТУ-20 до ТУ-24 (диаметр 89 мм, длина 142 м) | 2021 г. | 1 703,557 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 14. | Замена тепловой сети ул. Володарского, д. № 16 под дорожным полотном (диаметр 89 мм, 20 м) | 2021 г. | 277, 400 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 15. | Замена теплоизоляции на тепловой трассе ул. 1-е Мая от д. № 12 до д. № 16 (диаметр 89 мм., длина 85 м) | 2021 г. | 760, 950 | Снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг |
| 16. | Замена участка тепловой сети по ул. Пионерской, от УТ-118а до фундамента д. № 5 (диаметр 50 мм., длина 60м) | 2021 г. | 410, 000 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 17. | Замена тепловой сети с отводами под дорожным полотном ул. Ворошилова д. № № 27-28 (диаметр 219мм, длина 30 м) | 2021 г. | 528, 500 | Повышение надежности системы теплоснабжение, снижение потерь, обеспечение нормативных требований в качеству коммунальных услуг, безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 г.г. |
| 18. | Замена тепловой сети от Т/С ЦК, ул. Молодежная до УТ-23Ц (диаметр 426; длина 1531м) | 2022 г. | 9 186, 000 | Надёжное теплоснабжение потребителей, снижение потерь тепловой энергии |
| 19. | Замена тепловой сети мкр. «В» от УТ-23Ц до УТ-30В (диаметр 219; длина 832 м) | 2022 г. | 4 992, 000 | Надёжное теплоснабжение потребителей, снижение потерь тепловой энергии |
| 20. | Замена тепловой сети мкр. «Ю» от УТ-12Ц до УТ-17С (диаметр 219; длина 452м) | 2022 г. | 2 712, 000 | Надёжное теплоснабжение потребителей, снижение потерь тепловой энергии |
| 21. | Замена тепловой сети мкр. «А» от УТ-23А до УТ-56А (диаметр 159; длина 3546м) | до 2025 г. | 21 276, 000 | Надёжное теплоснабжение потребителей, снижение потерь тепловой энергии |
| 22. | Замена тепловой сети ул. Пионерская д. 11 – ул. Черокова д 4, наб. Лад. Флотилии д. 13 от УТ-44А до УТ-56А (диаметр 159; длина 614м) | 2022 г. | 3 684, 000 | Надёжное теплоснабжение потребителей, снижение потерь тепловой энергии |
| 23. | Замена тепловой сети ул. Пролетарский кан. д. 8 – ул. Староладожская д. 1 от УТ-36А до УТ-36К (диаметр 108; длина 319м) | 2022 г. | 1 914, 000 | Надёжное теплоснабжение потребителей, снижение потерь тепловой энергии |

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время предприятие ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОПЛОСНАБ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, обладает статусом единой теплоснабжающий организации на основании решения администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение от 26.12.2013 № 687 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» и надлежащим образом выполняет возложенные на единую теплоснабжающую организацию полномочия.

Раздел 8. Решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В соответствии с настоящей актуализированной схемой теплоснабжения предлагается:

В целях снижения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, увеличения пропускной способности тепловых сетей, перераспределить тепловую нагрузку между котельной на улице Суворова, д. 79 и вновь построенной блочно-модульной газовой котельной мощностью на 7,0 МВт на Кузнечном переулке;

В целях обеспечения экономически эффективной работы котельной на ул. Суворова, д.79 (снижения расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной), в связи с наличием технологически устаревшего оборудования и избыточной (невостребованной) установленной тепловой мощности на котельной, существующую и перспективную тепловую нагрузку распределить на вновь построенную котельную блочно-модульную газовую котельную на 24,0 МВт на ул. Суворова, д. 79.

В целях обеспечения возможности подключения потребителей (населения) к горячему теплоснабжению перераспределить тепловую нагрузку между котельными на ул. Северная, д.24 и вновь построенной блочно-модульной газовой котельной на переулке Озёрном.  В  результате  реализации положений настоящей актуализированной схемы теплоснабжения в период с 2027 по 2032 года станет возможным подключить к централизованной системе теплоснабжения потребителей, указанных в таблице 27, с общей тепловой нагрузкой 1,616 Гкал/час.

Таблица 27

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Отопление Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. 1 Мая, д. 11 | 0,019 |
| 2 | ул. 1 Мая, д. 16 | 0,03 |
| 3 | пер. Водников, д. 3 | 0,01 |
| 4 | пер. Водников, д. 5 | 0,01 |
| 5 | ул. Володарского, д. 8 | 0,152 |
| 6 | ул. Ворошилова, д. 13 | 0,015 |
| 7 | ул. Ворошилова, д. 15 | 0,015 |
| 8 | ул. Ворошилова, д. 26 | 0,015 |
| 9 | ул. Ворошилова, д. 28 | 0,015 |
| 10 | ул. Гражданская, д. 8 | 0,015 |
| 11 | ул. Зеленая, д.1 | 0,01 |
| 12 | ул. Зеленая, д.2 | 0,01 |
| 13 | ул. Зеленая, д.3 | 0,01 |
| 14 | просп. К. Маркса, д. 4 | 0,015 |
| 15 | просп. К. Маркса, д. 8 | 0,018 |
| 16 | ул. Креницы, д. 2 | 0,01 |
| 17 | пер. Кузнечный, д. 9 | 0,015 |
| 18 | Наб. Л. Флотилии, д. 12 | 0,018 |
| 19 | Наб. Л. Флотилии, д. 38 | 0,022 |
| 20 | ул. Новый Канал, д. 8а | 0,01 |
| 21 | ул. Новый Канал, д. 10 | 0,022 |
| 22 | ул. Новая Слобода, д. 2 | 0,016 |
| 23 | ул. Новая Слобода, д. 4 | 0,016 |
| 24 | ул. Новая Слобода, д. 6 | 0,016 |
| 25 | пер. Рыбацкий, д. 3 | 0,01 |
| 26 | пер. Рыбацкий, д. 4 | 0,01 |
| 27 | пер. Рыбацкий, д. 6 | 0,01 |
| 28 | пер. Рыбацкий, д. 8 | 0,01 |
| 29 | ул. Пролетарский канал, д. 26 | 0,033 |
| 30 | ул. Пролетарский канал, д. 28 | 0,033 |
| 31 | ул. Пролетарский канал, д. 30 | 0,033 |
| 32 | ул. Садовая, д.4/7 | 0,011 |
| 33 | ул. Садовая, д.6 | 0,011 |
| 34 | ул. Садовая, д.8 | 0,011 |
| 35 | ул. Садовая, д.12 | 0,011 |
| 36 | ул. Садовая, д.14 | 0,011 |
| 37 | ул. Садовая, д.16 | 0,011 |
| 38 | ул. Садовая, д.16а | 0,011 |
| 39 | ул. Садовая, д. 18 | 0,033 |
| 40 | ул. Садовая, д. 18А | 0,033 |
| 41 | ул. Садовая, д. 20 | 0,033 |
| 42 | ул. Садовая, д. 22 | 0,033 |
| 43 | ул. Садовая, д. 22А | 0,033 |
| 44 | ул. Садовая, д. 26 | 0,011 |
| 45 | ул. Садовая, д. 27 | 0,011 |
| 46 | пер. Суворова, д. 26 | 0,33 |
| 47 | ул. Суворова, д. 1 | 0,02 |
| 48 | ул. Суворова, д. 14 | 0,011 |
| 49 | ул. Суворова, д. 16 | 0,011 |
| 50 | ул. Суворова, д. 17 | 0,011 |
| 51 | ул. Суворова, д. 18 | 0,013 |
| 52 | ул. Суворова, д. 18а | 0,013 |
| 53 | ул. Суворова, д. 19 | 0,011 |
| 54 | ул. Суворова, д. 20 | 0,013 |
| 55 | ул. Суворова, д. 21 | 0,011 |
| 56 | ул. Суворова, д. 21а | 0,011 |
| 57 | ул. Суворова, д. 22 | 0,013 |
| 58 | ул. Суворова, д.26 | 0,011 |
| 59 | ул. Суворова, д.27 | 0,011 |
| 60 | ул. Суворова, д.29 | 0,011 |
| 61 | ул. Суворова, д.29а | 0,011 |
| 62 | ул. Суворова, д.33 | 0,033 |
| 63 | ул. Суворова, д.35 | 0,033 |
| 64 | ул. Суворова, д.36 | 0,013 |
| 65 | ул. Суворова, д.38 | 0,013 |
| 66 | ул. Суворова, д.39 | 0,033 |
| 67 | ул. Суворова, д.40 | 0,013 |
| 68 | ул. Суворова, д.40а | 0,013 |
| 69 | ул. Суворова, д.41 | 0,033 |
| 70 | ул. Суворова, д.42а | 0,013 |

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Администрации Новоладожского городского поселения проводить работу по выявлению бесхозяйный тепловых сетей, с последующим их оформлением в муниципальную собственность и передачу данных сетей в теплоснабжающую организацию для дальнейшей эксплуатации.

## Заключительные положения

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей актуализованной схемой теплоснабжения , позволит обеспечить: эффективную экономическую и технологическую работу системы теплоснабжения  муниципального образования Новоладожского городского поселения; надежное (устойчивое) теплоснабжение и горячее водоснабжение  (круглогодичное) населения города Новая Ладога и иных потребителей; перспективное развитие системы теплоснабжения муниципального образования; обеспечение подключение перспективной тепловой нагрузки к системе теплоснабжения, что в итоге  обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие  муниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.